## Лист1
ОБРАЗЕЦ № 4 А
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
от /наименование на участника/ ………………………………
ЕТАП 1
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
КОД | ОПИСАНИЕ | Ед.м. | К-ВО | ЕД.ЦЕНА ЛВ. без ДДС | ВСИЧКО ЛВ. Без ДДС ПЪРВИ ЕТАП
РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
1 | РАБОТИ ПО ИНСТАЛАЦИОННИ ШАХТИ
01.01 | Резервоар за питейно-битови нужди
01.01.01 | Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - газопламъчно полагане, включително под плоча дъно и над покривна плоча | м2 | 209.62
01.01.02 | Полагане на защитна дренажна HDPE мембрана | м2 | 209.62
01.01.03 | Доставка и полагане на топлоизолация - XPS -5 см (по стените отвор за достъп) | м2 | 9.2
01.01.04 | Направа, доставка и монтаж на чугунен ревизионен капак с топлоизолация с размери 150/100см | бр. | 1
01.01.05 | Направа, доставка и монтаж на чугунен ревизионен капак с топлоизолация с размери 80/80см | бр. | 1
01.02 | Резервоар за обеззаразяване
01.02.01 | Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - газопламъчно полагане, включително под плоча дъно и над покривна плоча | м2 | 61.66
01.02.02 | Полагане на защитна дренажна НDРЕ мембрана | м2 | 61.66
01.02.03 | Направа, доставка и монтаж на чугунен ревизионен капак с топлоизолация с размери 100/100 см | бр. | 1
01.02.04 | Направа, доставка и монтаж на чугунена ревизионен капак с топлоизолацияс размери 60/60 см | бр. | 1
ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ
ОСНОВНА СГРАДА /СГРАДА1/
01 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ
01.01 | Полагане на два слоя мазана битумна хидроизолация по стени и ивични фундаменти до 30 см над кота прилежащ терен. | м2 | 511.3
01.02 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация под фундаментна плоча с обръщане по стени min 15см | м2 | 1184.34
01.03 | Доставка и полагане на РЕ фолио 1мм | м2 | 1184.34
01.04 | Доставка и полагане на геотекстил с тегло 300g/m2 | м2 | 1184.34
01.05 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS по сутеренни стени с дебелинс 12см до З0см над кота терен. Лепена с полиуретан върху мазаната битумна изолация | м2 | 383
01.06 | Доставка и полагане на защитна дренажна HDPE мембрана | м1 | 383
02 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00
02.01 | Доставка и полагане на топлоизолация 2 см от XPS под плоча на кота - 3.15 | мг | 598.07
ГРУБ СТРОЕЖ
ОСНОВНА СГРАДА /СГРАДА1/
1 | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ
01.01 | Зидарии е изискване за пожароустойчивост
01.01.01 | Направа на зидана стена от керамични блокове с вертикални кухини, дебелина 25см, на вароциментов разтвор, вкл. направа (където се налага) на стоманобетонови щурцове над отвори с дължина max 2м, с дебелина 15 см с min застъпване от двете страни на отвора - 25см, - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см .Армировка: 4xN8, стремена Ø6мм през 25см, пожароустойчивост EI 120 | м3 | 45.33
01.01.02 | Направа на зидана стена от керамични блокове с вертикални кухини, дебелина 25см, на вароциментов разтвор, вкл. направа (където се налага) на стоманобетонови щурцове над отвори с дължина max 2м, с дебелина 15 см с min застъпване от двете страни на отвора - 25см, - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см -Армировка: 4xN8, стремена Ø6мм през 25см, пожароустойчивост EI 60 | м3 | 1.55
01.02 | Зидарии без изискване за пожароустойчивост
01.02.01 | Направа на зидана стена от керамични блокове с вертикални кухини, дебелина 25см, на вароциментов разтвор, вкл. направа (където се налага) на стомановетонови щурцове над отвори с дължина max 2м, с дебелина 15 см с min застъпване от двете страни на отвора - 25см, - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см -Армировка: 4xN8, стремена Ø6мм през 25см | м3 | 330.6
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
ОСНОВНА СГРАДА /СГРАДА1/
1 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ И БОРДОВЕ
01.01 | Плоски покриви със стоманобетонова конструкция
01.01.01 | Доставка и монтаж на пароизолационна мембрана, вкл.обръщане по борд и грундиране | м2 | 793.1
01.01.02 | Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS - 16см | м2 | 675.5
| Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата - 15см | м2 | 116
01.01,03 | Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 5cm по вътрешна страна на бордове | м2 | 117.6
01.01.04 | Армиран бетон за наклон, 5-12 см, включително оформяне на холкери с катет 10 см от циментопясъчен разтвор - за преход от основната покривна плоскост към бордовете | м2 | 675.5
01.01.05 | Доставка и монтаж на 2 пласта битумна хидроизолация, вторият пласт с посипка (нетно количество за 1 пласт без отчитане технологично припокриване), включително и битумен грунд. | м2 | 675.5
01.01.06 | Доставка и монтаж на самозалепваща хидроизолация по борд (нетно количество за 1 пласт без отчитане технологично припокриване) | м | 182.5
01.01.07 | Доставка и монтаж на шапка борд от прахово боядисана ламарина RAL 7016, вкл. стоманена шина за закрепване и всички необходими монтажни и укрепващи елементи, ширина на шапката 60 см (да се вземе мярка от място) | м | 182.5
02 ! | ПОКРИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ЛЮКОВЕ И ОКОМПЛЕКТОВКИ
02.01 | Доставка и монтаж на отваряем люк по покрив с отвор 100x140см , за ревизия на покрив | 6р. | 1
03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ
03.01 | Фасадна система с финиш мазилка
03.01.01 | Доставка и направа на интегрирана топлоизолационна система с каменна вата 12см - над кота терен; с минимална ллътностр = 100 [kg/m3] - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. - изпълнение по: стени на всички фасади | м2 | 2471
03.01.02 | Полагане на фасадна цокълна мозаечна мазилка с хомогенен цвят по избор на Водещия проектант включително грундиране | м2 | 120.27
03.01.03 | Полагане на фасадна силикатна мазилка с хомогенен цвят по избор на Водещия проектант, включително грундиране | м2 | 2471
04 | ОКАЧЕНИ ФАСАДИ И СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ | .
04.01 | Окачени фасади
04.01.01 | Доставка и монтаж на окачена фасадна система с алуминиеви студени профили, двоен стъклопакет ,с капачка, със съответните отваряеми части (врати и прозорци), включително хидроизолационни и пароизолационни ленти по периферията /по арх. спецификация във фаза Работен проект/ Изпълнителят следва да изготви производствени и монтажни чертежи и да ги съгласува с Водещия проектант. | м2 | 157.64
04.04 | Визуална преграда
04.04.01 | Жалузи (статични) на конструкция около инсталации по периферия на покрив H=0.80m (по детайл) боядисани в цвят по RAL 7016 | м | 83
05 | ЕКСТЕРИОРНИ ПРОЗОРЦИ, ВИТРИНИ, СТЪКЛЕНИ ВРАТИ, ПЕРВАЗИ И ОКОМПЛЕКТОВКИ
05.01 | Екстериорни прозорци
05.01.01 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет с размери 150 см/170 см - по спецификация, площ 2,55м2 , с отваряемост Тип 1 (по спецификация) | бр. | 84
05.01.02 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет с размери 150 см/170 см - по спецификация, площ 2,55м2 , с отваряемост Тип 2(по спецификация) | бр. | 84
05.01.03 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет с размери 150 см/170 см - по спецификация, площ 2,55м2, без отваряемост Тил 1 (по спецификация) | бр. | 18
05.01.05 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклолакет(вътрешно стъкло - боядисано в цвят по RAL 2004) с размери 35см/170см - по спецификация, площ 0,60м2, без отваряемост(по спецификация) | бр. | 47
05.01.06 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет(вътрешно стъкло - боядисано в цвят по RAL 5019) с размери 35см/170см - по спецификация, площ 0,60м2, без отвзряемост(по спецификация) | бр. | 50
05.01.07 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет с размери 160 см/70 см - по спецификация, площ 1,44 м2(по спецификация) | бр. | 10
05.01.08 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет с размери 140 см/120 см - по спецификация, площ 1,68 m2, с отваряемост(по спецификация) | бр. | 1
05.01.09 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет с размери 120см/150 см - по спецификация, площ 2.04м2, с отваряемост(по спецификация) | бр. | 6
05.01.10 | Доставка и монтаж на PVC дограма с алуминиева капачка боядисана в цвят по RAL 7016 и двоен стъклопакет с размери 80см/150 см - по спецификация, площ 1.36м2, с отваряемост(по спецификация) | бр. | 1
05.01.11 | Алуминиеви прозорци интегрирани в окачена фасадна система -размер 105см/160см площ 1,68м2 -монтажни материали и др,- съгл. Спецификации | бр. | 5
05.01.12 | Алуминиеви прозорци интегрирани в окачена фасадна система -размер 90/160 см - площ 1,44м2 -монтажни материали и др.- съгл. Спецификации | бр. | 8
05.01.13 | Алуминиеви прозорци интегрирани в окачена фасадна система -размер 90/250 см - площ 2,22м2 -монтажни материали и др,- съгл. Спецификации | бр. | 1
05.01.14 | Алуминиеви прозорци интегрирани в окачена фасадна система -размер 90/220 см - площ 1,98м2 -монтажни.материали и др.-съгл. Спецификации | 6Р. | 2
05.02 | Екстериорни стъклени врати и витрини
05.02.01 | Производство доставка и монтж на екстериорна витрина с прекъснат термомост по архитектурна спецификация : - размери 335/260 см - площ 8.71 m2 - вградена двукрила врата - цвят на профилите - RAL 7016 | бр. | 1
05.02.02 | Производство доставка и монтж на екстериорна витрина с прекъснат термомост по архитектурна спецификация ТИП2: - размери 335/260 см - площ 8.71 m2 - вградена еднокрила врата - цвят на профилите - RAL 7016 | бр. | 1
05.02.03 | Производство доставка и монтж на екстериорна витрина с прекъснат термомост по архитектурна спецификация: - размери 275/260 см -площ8.71м2 - вградена еднокрила врата - цвят на профилите - RAL ,7016 | бр. | 1
05.03 | Екстериорни подпрозоречни первази
05.03.01 | Доставка и монтаж на екстериорен подпрозоречен перваз от технически камък с широчина 16 см | м | 476
07.03 | Интериорни прозорци
07.03.01 | Доставка и монтаж на интериорен прозорец без отваряеми елементи с размери: 240/90см | бр. | 2
09 | СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ
09.01 | Пожароустойчиви стени от гипсокартонени и/или гипсофазерни плоскости
09.01.01 | Направа на интериорна преградна стена 15см: - единична конструкция от метални профили CW100 - пожароустойчив гипсокартон GKF 2x1,25см от едната страна - пожароустойчив гипсокартон GKF 2х1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - Юсм - вкл. стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори-- Пожароустойчивост EI60 | м2 | 132
09.02 | Преградни стени от гипсокартонени плоскости без изискване за пожароустойчивост и ревизионни отвори
09.02.01 | Направа на интериорна преградна стена 10 см: - единична конструкция от метални профили CW50 - обикновен гипсокартон GKB 2x1,25см от едната страна - обикновен гипсокартон GKB 2x1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - 5см - вкл. стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори, усилена к-я за отвори | м2 | 59.5
09.02.02 | Направа на интериорна преградна стена 10см: - единична конструкция от метални профили CW50 - обикновен гипсокартон GKB 2x1,25см от едната страна - влагоустойчив гипсокартон GKBI 2x1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - 5см - вкл. стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори, усилена к-я за отвори | м2 | 401.36
09.02.03 | Направа на интериорна преградна стена 10см: - единична конструкция от метални профили CW50 - влагоустойчив гипсокартон GKBI 2x1,25см от едната страна - влагоустойчив гипсокартон GKBI 2x1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - 5см - вкл. стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори, усилена к-я за отвори | м2 | 141.65
09.02.04 | Направа на интериорна преградна стена 10см: - единична конструкция от метални профили CW100 - обикновен гипсокартон GKB 2x1,25см от едната страна - обикновен гипсокартон GKB 2x1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - Юсм - вкл. стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори, усилена к-я за отвори | м2 | 1432.5
09.02.05 | Направа на интериорна преградна стена 10см: - единична конструкция от метални профили CW100 - обикновен гипсокартон GKB 2x1,25см от едната страна - влагоустойчив гипсокартон GKBI 2x1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - Юсм - вкл, стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори, усилена к-я за отвори | м2 | 801.2
09.02.06 | Направа на интериорна преградна стена 15см: - единична конструкция от метални профили CW100 - влагоустойчив гипсокартон GKBI 2x1,25см от едната страна - влагоустойчив гипсокартон GKBI 2x1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - Юсм - вкл, стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори, усилена к-я за отвори | м2 | 381.55
09.02.07 | Направа на интериорна преградна стена: единична конструкция от метални профили CW100 - гипсова плоскост за радиационна защита тип SAFEBOARD 1x1,25см от едната страна - гипсокартон тип VIDIWALL 1x1,25см от другата страна - пълнеж от минерална вата - Юсм - вкл. стъклофибърна мрежа, уплътнителна лента и ревизионни отвори | м2 | 125.5
09.03 | Предстенни и шахтови обшивки с изискване за пожароустойчивост
09.03.01 | Направа на предстенна обшивка 1xGKF на лепене с дебелини 2.5 см, EI60 | м2 | 31.5
09.03.02 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон 7,5 см , EI60 - единична конструкция от метални профили 5 см - 2xGKF 1,25cm - ревизионни отвори; - вкл.стъклофибърна мрежа, шпакловка,ръбоохранители, уплътнителна лента .вкл.обоъшане около отвоои | м2 | 33.5
09.04 | Предстенни и шахтови обшивки без изискване за пожароустойчивост и ревизионни отвори
09.04.01 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон 7,5 см - единична конструкция от метални профили 5 см - 2xGKB 1,25cm - ревизионни отвори; - вкл.стъклофибърна мрежа, шпакловка,ръбоохранители, уплътнителна лента .вкл.обоъшане около отвоои | м2 | 355.4
09.04.02 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон 7,5 см - единична конструкция от метални профили 5 см - 2xGKBI 1,25cm - ревизионни отвори; - вкл.стъклофибърна мрежа, шпакловка,ръбоохранители, уплътнителна лента .вкл.обоъшане около отвори | м2 | 367.3
09.04.03 | Направа на предстенна обшивка 1 xGKB на лепене с дебелини 2.5 см | м2 | 586.5
09.04.04 | Направа на предстенна обшивка IxGKBI на лепене с дебелини 2.5 см | м2 | 116.5
10 | ОКАЧЕНИ ТАВАНИ И РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ
10.01 | Тавани от гипсокартонени плоскости и ревизионни отвори
10.01.01 | Доставка и монтаж на гладък окачен таван от гипсокартон: - метален окачвач - метална конструкция - плоскости от обикновен гипсокартон GKB 1x1,25cm - ревизионни отвори; - вкл.стъклофибърна мрежа, шпакловка, дюбели, разделителни ленти и др. | м2 | 363.67
10.02 | Растерен окачен таван
10.02.01 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван: - метален окачвач - метална конструкция * пана от обикновен гипсокартон 60/60 см | м2 | 1127.5
10.02.02 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван: метален окачвач - метална конструкция - пана от влагоустойчив гипсокартон 60/60 см | м2 | 673.45
11 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ
11.01 | Мазилки и шпакловки
11.01.01 | Направа на вътрешна варо-циментова мазилка по тухлени и бетонови елементи, вкл. всички подготвителни мероприятия за основата ( в сутерен и мокри помещения) | м2 | 960.5
11.01.02 | Направа на гипсова мазилка по тухлени и бетонови елементи, вкл. всички подготвителни мероприятия за основата | м2 | 2581.7
12 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ
12.01 | Мазилки и шпакловки
12.01.01 | Направа на варо-циментова мазилка по тавани, вкл. всички подготвителни мероприятия за основата | м2 | 2664.62
12.01.02 | Направа на гипсова мазилка по тавани, вкл. всички подготвителни мероприятия за основата | м2 | 2596.65
13 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ
13.02 | Замазки
13.02.01 | Направа на армирана циментова замазка с дебелина мин 5см под настилка, включително всички съпътстващи операции. В ъглите и около сифоните да се използват системни ленти и вложки. | м2 | 4536.15
13.02.02 | Доставка и полагане на саморазливна подова замазка (под PVC настилка) | м2 | 2486.5
13.03 | Подови настилки от гранитогрес и керамични плочки
13.03.01 | Доставка и монтаж на гранитогресни плочи с коефициент R за хлъзгане ( при стълбищна клетка) включително: - лепило - фугиране с фугираща маса; - преходни лайсни; - подов перваз - 8 см (с изключение на зоните с облицовка от гранитогрес по стени) | м2 | 763.6
13.04 | Подови настилки с естествени камъни
13.04.01 | Доставка и монтаж на плочи от гранит с коефициент R за хлъзгане ( входно пространство и фоайета) включително: - лепило - фугиране с фугираща маса; - преходни лайсни; - подов перваз - 8 см (с изключение на зоните с облицовка от гранитогрес по стени) | м2 | 454.6
14 | ШЛАЙФАНИ БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ
14.01 | Шлайфани бетонови настилки | м
14.01.01 | Направа на шлайфана бетонова настилка върху стоманобетонна плоча. Дебелина на бетонова настилка -10 см. Приложени - сутеренно ниво -паркинги | м | 122.36
14.01.02 | Доставка и полагане на повърхностен втвърдител за импрегниране на шлайфана бетонова настилка (16.01.01) | м | 122.36
16 | КОЗИРКИ
16.01 | Доставка и монтаж на OSB плоскост | м2 | 37.5
16.02 | Доставка и монтаж на хидроизолация | м2 | 37.5
16.03 | Доставка и монтаж на ламарина бмм за покриване на козирка от метални профили | м2 | 37.5
02 | ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ
03.01 | Резервоар за питейно-битови нужди
03.01.01 | Кофраж за фундаменти | m2 | 20
03.01.02 | Кофраж за бетонни стени | m2 | 195
03.01.03 | Кофраж за плоча | m2 | 42
03.02 | Резервоар за обеззаразяване на отпадъчни води от инфекциозно отделение
03.02.01 | Кофраж за фундаменти | m2 | 5
03.02.02 | Кофраж за бетонни стени | m2 | 77
03.02.03 | Кофраж за .плоча | m2 | 6
03.03 | Топла връзка
03.03.01 | Кофраж за фундаменти | m2 | 7
03.03.02 | Кофраж за бетонни стени | m2 | 10
03.03.03 | Кофраж за колони | m2 | 40
03.03.04 | Кофраж за плочи и греди | m2 | 203
03,03.05 | Кофраж за стълбище | m2 | 11
03.04 | Подпорни стени за вертикална планировка, рампа, външни стълби
03.04.01 | Кофраж за фундаменти и фундаментни греди | m2 | 412
03.04.02 | Кофраж за видим бетон стени | m2 | 92
03.04.03 | Кофраж за гръб на стени | m2 | 287
03.04.04 | Кофраж за колони | m2 | 16
03.04.05 | Кофраж за греди и плочи | m2 | 60
03.04.06 | Кофраж за стълбища | m2 | 159
03.05 | Настилка под дизелов генератор
03.05.01 | Кофраж за свободен край настилка | m2 | 5
04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
04.01 | Резервоар за питейно-битови нужди **
04.01.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за фундаменти | kg | 2250
04.01.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за бетонни стени | kg | 1716
04.01.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за плоча | kg | 1032
04.02 | Резервоар за обеззаразяване на отпадъчни води от инфекциозно отделение **
04.02.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за фундаменти | kg | 315
04.02.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за бетонни стени | kg | 672
04.02.03 | Армировъчна стомана B500B - средна сложност - за плоча | kg | 120
04.03 | Топла връзка **
04.03.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за фундаменти | kq | 2250
04.03.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за бетонни стени | kq | 78
04.03.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за колони | kg | 644
04.03.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за плочи | kg | 840
04.03.05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за греди | kg | 1320
04.03.06 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за стълбище | kg | 90
04.04 | Подпорни стени за вертикална планировка, рампа, външни стълби **
04.04.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за фундаменти и фундаментни греди | kg | 2340
04.04.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за стени | kg | 2352
04.04.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за колони | kg | 253
04.04.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за плочи | kg | 600
04.04.05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за греди | kg | 110
04.04.06 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност - за стълбища | kg | 1233
04.05 | Настилка под дизелов генератор **
04.05.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност * за настилка | kg | 700
05 | БЕТОНОВИ РАБОТИ
05.01 | Резервоар за питейно-битови нужди
05.01.01 | Доставка и полагане на ТОст подложен бетон клас С8/10 под фундаменти | m3 | 6
05.01.02 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 за фундаменти | m3 | 25
05.01.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за бетонни стени | m3 | 29
05.01.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плоча | m3 | 9
05.02 | Резервоар за обеззаразяване на отпадъчни води от инфекциозно отделение
05.02.01 | Доставка и полагане на 10cm подложен бетон клас С8/10 под фундаменти | m3 | 2
05.02.02 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 за фундаменти | m3 | 4
05.02.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за бетонни стени | m3 | 11
05.02.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плоча | m3 | 1
05.03 | Топла връзка
05.03.01 | Доставка и полагане на 10cm подложен бетон клас С8/10 под фундаменти | m3 | 2
05.03.02 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 за фундаменти | m3 | 4
05.03.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за бетонни стени | m3 | 1
05.03.04 | Доставка и полагане на бетон клас C3Q/37 за колони | m3 | 3
05.03.05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи | m3 | 7
05.03.06 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди | m3 | 12
05.03.07 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбище | m3 | 1
05.04 | Подпорни стени за вертикална планировка, рампа, външни стълби
05.04.01 | Доставка и полагане на 10cm подложен бетон клас С8/10 под фундаменти и фундаментни греди | m3 | 10
05.04.02 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 за фундаменти и фундаменти греди | m3 | 26
05.04.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стени | m3 | 39
05.04.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони | m3 | 1
05.04.05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи | m3 | 5
05.04.06 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди | m3 | 1
05.04.07 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбища | m3 | 14
05.05 | Настилка под дизелов генератор
05.05.01 | Доставка и полагане на 10cm подложен бетон клас С8/10 под фундаменти | m3 | 2
05.05.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за настилка | m3 | 5
ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ
01 | ИЗКОПИ (включително извозване)
01.01 | Машинен изкоп за фундаменти - основна сграда | m3 | 2950
01.02 | Изкоп в напукан и извертял варовик - основна сграда | m3 | 160
01.03 | Ръчен изкоп за фундаменти основна сграда | m3 | 180
01.04 | Машинен изкоп - резервоар | m3 | 430
01.05 | Изкоп в напукан и извертял варовик - резервоар | m3 | 30
01.06 | Ръчен изкоп за фундаменти - резервоар | m3 | 20
01.04 | Машинен изкоп за резервоар - подпорна етбна | m3 | 450
01.05 | Изкоп в напукан и извертял варовик - подпорна стена | m3 | 20
01.06 | Ръчен изкоп за фундаменти - подпорна стена | m3 | 18
02 | НАСИПИ
02.01 | Обратен насип с изисквания - еластичен модул Е2>50МРа и деформационен модул Е2/Е1 <2.2 под настилка на ниво -3.25 м | m3 | 750
02.02 | Обратен насип около сградата | m3 | 600
02.02 | Обратен насип около резервоар | m3 | 435
02.03 | Обратен насип около сградата | m3 | 480
03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ
03.02.01 | Кофраж за фундаментна плоча | m2 | 207
04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
04.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за фундамент | kg | 33825
05 | БЕТОНОВИ РАБОТИ | /
05.01 | Доставка и полагане на 10cm подложен бетон клас С8/10 под фундаменти | m3 | 57
05.02 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 за фундаментна плоча | m3 | 427
ГРУБ СТРОЕЖ
СГРАДА
01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ
01.01 | кота -3.25
01.01.01 | Кофраж за колони до кота -3.25 | m2 | 50
01.01.02 | Кофраж за шайби до кота -3.25 | m2 | 124
01.01.03 | Кофраж за сутеренни стени до кота -3.25 | m2 | 387
01.01.04 | Кофраж за настилка на кота -3.25 | m2 | 0
01.02 | кота -0.08
01.02.01 | Кофраж за колони до кота -0.08 | m2 | 137
01.02.02 | Кофраж за шайби до кота -0.08 | m2 | 315
01.02.03 | Кофраж за сутеренни стени до кота -0.08 | m2 | 485
01.02.05 | Кофраж за стълбища до кота -0.08 | m2 | 38
01.02.06 | Кофраж за плочи и греди на кота -0.08 | m2 | 628
01.03 | кота +3.22
01.03.01 | Кофраж за колони до кота +3.22 | m2 | 142
01.03.02 | Кофраж за шайби до кота +3.22 | m2 | 325
01.03.03 | Кофраж за стълбища до кота +3.22 | m2 | 38
01.03.04 | Кофраж за плочи и греди на кота +3.22 | m2 | 712
01.04 | кота +6.52
01.04.01 | Кофраж за колони до кота +6.52 | m2 | 142
01.04.02 | Кофраж за шайби до кота +6.52 | m2 | 325
01.04.03 | Кофраж за стълбища до кота +6.52 | m2 | 38
01.04.04 | Кофраж за плочи и греди на кота +6.52 | m2 | 754
01.05 | кота +9.82
01.05.01 | Кофраж за колони до кота +9.82 | m2 | 128
01.05.02 | Кофраж за шайби до кота +9.82 | m2 | 291
01.05.03 | Кофраж за стълбища до кота +9.82 | m2 | 38
01.05.04 | Кофраж за плочи и греди на кота +9.82 | m2 | 651
01.06 | кота +13.12
01.06.01 | Кофраж за колони до кота +13.12 | m2 | 126
01.06.02 | Кофраж за шайби до кота +13.12 | m2 | 290
01.06.03 | Кофраж за стълбища до кота +13.12 | m2 | 38
01.06.04 | Кофраж за плочи и греди на кота +13.12 | m2 | 729
01.07 | кота +16.42
01.07.01 | Кофраж за колони до кота +16.42 | m2 | 96
01.07.02 | Кофраж за шайби до кота +16.42 | m2 | 212
01.07.03 | Кофраж за стълбища до кота +16.42 | m2 | 38
01.07.04 | Кофраж за плочи и греди на кота +16.42 | m2 | 454
01.08 | кота +19.72
01.08.01 | Кофраж за колони до кота +19.72 | ' m2 | 96
01.08.02 | Кофраж за шайби до кота +19.72 | m2 | 212
01.08.03 | Кофраж за стълбища до кота +19.72 | m2 | 38
01.08.04 | Кофраж за плочи и греди на кота +19.72 | m2 | 454
01.09 | кота +23.32
01.09.01 | Кофраж за колони до кота +23.32 | m2 | 99
01.09.02 | Кофраж за шайби до кота +23.32 | m2 | 255
01.09.03 | Кофраж за плочи и греди на кота +23.32 и +23.75 | m2 | 647
02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
02.01 | кота -3.25
02.01.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота -3.25 | kg | 1840
02.01.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота -3.25 | kg | 5466
02.01.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за сутеренни стени до кота -3.25 | kg | 6970
02.01.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за настилка на кота -3.25 | kg | 8295
02.02 | кота -0.08
02.02.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота -0.08 | kg | 2556
02.02.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота -0.08 | kg | 7819
02.02,03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за сутеренни стени до кота -0.08 | kg | 3188
02.02.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за стълбища до кота -0.08 | kg | 294
02.02.05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота -0.08 | kg | 11490
02.02.06 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота -0.08 | kg | 908
02.03 | кота +3.22
02.03.01 -• | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота +3.22 | kg | 2619
02.03.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота +3.22 | kg | 8113
02.03.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за стълбища до кота +3.22 | kg | 297
02.03.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота +3.22 | kg | 11285
02.03.05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота +3,22 | kg | 1773
02.04 | кота +6.52
02.04.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота +6.52 | kg | 2570
02.04.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота +6.52 | kg | 8373
02.04.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за стълбища до кота +6.52 | _ kg | 297
02.04.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота +6.52 | kg | 11311
02.04.05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота +6.52 | kg | 2007
02.05 | кота +9.82
02.05.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота +9.82 | kg | 2132
02.05.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота +9.82 | kg | 6118
02.05.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за стълбища до кота +9.82 | kg | 297
02.05.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота +9.82 | kg | 10498
02.05.05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота +9.82 | kg | 1847
02.06 | кота +13.12
02.06.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота +13.12 | kg | 1933
02.06.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота +13.12 | kg | 5800
02.06.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за стълбища до кота +13.12 | kg | 297
02.06.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота +13.12 | kq | 10546
02.06,05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота +13.12 | kq | 2273
02.07 | кота+16.42
02.07.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота +16.42 | kg | 1564
02.07,02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота +16.42 | kg | 4464
02.07.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за стълбища до кота +16.42 | kg | 297
02.07.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота +16,42 | kg | 7415
02.07,05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота +16.42 | kg | 1535
02.08 | кота+19.72
02.08.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота +19.72 | . _ kg | 1514
02.08.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота +19.72 | _. kg | 4106
02.08.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за стълбища до кота +19.72 | kg | 297
02.08.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота +19.72 | kg | 7521
02.08.05 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота +19.72 | kg | 1534
02.09 | кота +23.32
02.09.01 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за колони до кота +23.32 | kg | 1269
02.09.02 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за шайби до кота +23.32 | kg | 3807
02.09.03 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за плочи на кота +23.32 | kg | 7862
02.09.04 | Армировъчна стомана В500В - средна сложност, за греди на кота +23.32 | kg | 2676
03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ
03.01 | кота -3.25
03,01.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота -3.25 | m3 | 4.5
03.01.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота -3.25 | m3 | 17.8
03.01.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за сутеренни стени до кота -3.25 | m3 | 52.4
03.01.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за настилка на кота -3.25 | m3 | 81.5
03.02 | кота -0.08
03.02.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота -0.08 | m3 | 12.4
03.02.02 | Доставка и. полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота -0.08 | m3 | 45.9
03.02.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за сутеренни стени до кота -0.08 | m3 | 62.7
03.02.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбища до кота -0.08 | m3 | 3.8
03.02,05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота -0.08 | m3 | 108
03.02.06 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди на кота -0.08 | m3 | 9.4
03.03 | кота +3.22
03.03.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота +3.22 | m3 | 12.9
03.03.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота +3.22 | m3 | 47.3
03.03.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбища до кота +3.22 | m3 | 3.9
03.03.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота +3.22 | m3 | 107.4
03.03.05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди на кота +3.22 | m3 | 17
03.04 | кота +6.52
03.04.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота +6.52 | m3 | 12.8
03.04.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота +6.52 | m3 | 47.3
03.04.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбища до кота +6.52 | m3 | 3.9
03.04.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота +6.52 | m3 | 107.4
03.04.05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди на кота +6.52 | m3 | 19.6
03.05 | кота +9.82
03.05.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота +9.82 | m3 | 11.6
03.05.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота +9.82 | m3 | 42.1
03.05.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбища до кота +9.82 | m3 | 3.9
03.05.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота +9.82 | m3 | 96.4
03.05.05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди на кота +9.82 | m3 | 16.4
03.06 | кота +13.12
03.06.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота +13.12 | m3 | 11.4
03.06.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота +13.12 | m3 | 42
03.06,03 | Доставка и полагане на бетон клас C3Q/37 за стълбища до кота +13.12 | m3 | 3.9
03.06.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота +13.12 | m3 | 96.5
03.06.05 | Доставка и полагане на бетон клас C3Q/37 за греди на кота +13,12 | m3 | 21.8
03.07 | кота +16.42
03.07.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота +16.42 | m3 | 9
03.07.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота +16.42 | m3 | 30.3
03.07.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбища до кота +16.42 | m3 | 3.9
03.07.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота +16,42 | m3 | 65.6
03.07.05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди на кота +16.42 | m3 | 12.1
03.08 | кота +19.72
03.08.01 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за колони до кота +19.72 | m3 | 9
03.08.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота +19.72 | m3 | 30.3
03.08.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за стълбища до кота +19.72 | m3 | 3.9
03.08.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота +19.72 | m3 | 65.6
03.08.05 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди на кота +19.72 | m3 | 12.1
03.09 | кота +23.32
03.09.01 | Доставка и полагане на бетон клас C3Q/37 за колони до кота +23.32 | m3 | 9
03.09.02 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за шайби до кота +23.32 | m3 | 36
03.09.03 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за плочи на кота +23.32 | m3 | 70.5
03.09.04 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за греди на кота +23.32 | m3 | 26.4
04 | СТОМАНЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ
04.01 | Стоманена конструкция за козирка
06.02.01 | Стоманена конструкция | kg | 515
05 | ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА
08.01 | Доставка и монтаж профилирана ламарина h=50mm, t=0.75mm за козирка | m2 | 18
06 | МЕТАЛНИ СТЪЛБИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ
06.01 | Стоманена конструкция за евакуационна стълба -1бр.
06.01.01 | Стоманена конструкция за 1 бр. Стълби | kg | 200
06.01.02 | Стоманен капак за резервоар за питейно-битови нужди - 2бр. | kg | 180
06.01.03 | Стоманен капак за резервоар обеззаразяване на отпадъчни води от инфекциозно отделение - 2бр. | kg | 120
Част: ОВК
ОСНОВНА СГРАДА
01 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
01.01 | Вентилационна инсталация (НВ-1; СВ-1) - Изолатор кота ±0,00
01.01.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 500x600 | бр- | 2
01.01.03 | Доставка и монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см. | m2 | 22
01.01.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 22
01.01.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 479
01.01.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 220
01.01.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 11
01.01.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 2
01.01.09 | Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди изолирани ф200 | м.л. | 12
01.01.10 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 650x300; ПЖР | бр. | 2
01.01.11 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 400x200; ПЖР | бр. | 2
01.01.12 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=500x300mm, L=1000mm; | бр. | 2
01.01.13 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 610/305 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 2
01.01.14 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 425/225 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 2
01.01.15 | Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с размери: 300/300 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 4
01.01.16 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 712
01.01.17 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | кг | 500
01.01.18 | Пуск и нападка на вентилационна инсталация | бр. | 1
01.01.19 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | кг | 130
01.01.20 | Доставка и монтаж на ППК 400/250 | бр. | 2
01.02 | Вентилационна инсталация (HB-2; СВ-2) - Интензивни помещения
01.02.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 1250x900 | бр. | 2
01.02.03 | Доставка и монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см. | m2 | 55
01.02.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 55
01.02.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 495
01.02.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 220
01.02.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 143
01.02.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 77
01.02.09 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 500x250; ПЖР | бр. | 2
01.02.10 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=1000x600mm, 1=1000mm; | бр. | 2
01.02.11 | Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с размери: 610/305 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 16
01.02.12 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 935
01.02.13 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | кг | 700
01.02.14 | Пуск и нападка на вентилационна инсталация | бр. | 1
01.02.15 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | кг | 150
01.02.16 | Доставка и монтаж на ПЖР 700/300 | бр. | 2
01.02.17 | Доставка и монтаж на ПЖР 450/200 | бр. | 4
01.02.18 | Доставка и монтаж на ППК 450/200 | бр. | 4
01.02.19 | Доставка и монтаж на ППК 700/300 | бр. | 2
01.03 | Вентилационна инсталация (НВ-3; СВ-3) • Изолаторни помещения
01.03.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 500x600 | бр. | 2
01.03.03 | Доставка и монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см. | m2 | 22
01.03.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 22
01.03.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 55
01.03.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 11
01.03.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 242
01.03.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 88
01.03.09 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 250x150; ПЖР | бр. | 8
01.03.10 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=500x300mm, L=1000mm; | бр. | 2
01.03.11 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 610/305 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 4
01.03.12 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 425/225 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 4
01.03.13 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 396
01.03.14 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | кг | 450
01.03.15 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
01.03.16 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | кг | 130
01.03.17 | Доставка и монтаж на ППК 200/200 | бр. | 8
01.03.18 | Доставка и монтаж на ПЖР 250/200 | бр. | 8
01.04 | Вентилационна инсталация (НВ-4; СВ-4) * Операционна
01.04.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 800x800 | бр. | 2
01.04.03 | Доставка и монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см. | m2 | 88
01.04.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 88
01.04.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 165
01.04.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 55
01.04.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 154
01.04.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 50
01.04.09 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 550x150; ПЖР | бр. | 4
01.04.10 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=800x350mm, L=1500mm; | бр. | 2
01.04.11 | Ламинарен таван за операционна, дебит 3800m3/h, размери 2400x1800x350mm, НЕРА филтър | бр. | 1
01.04.12 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 425/225 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 6
01.04.13 | Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с размери: 600/600 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 3
01.04.14 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 424
01.04.15 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | кг | 450
01.04.16 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
01.04.17 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | кг | 200
01.04.18 | Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди изолирани ф315 | м.л. | 9
01.04.19 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 1000 х 200 | бр. | 1
01.05 | Вентилационна инсталация (НВ-5; СВ-5) * Операционна
01.05.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 800x800 | бр. | 2
01.05.03 | Доставка и монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см, | m2 | 88
01.05.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 88
01.05.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 187
01.05.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | м2 | 61
01.05.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 154
01.05.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 50
01.05.09 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 550x150; ПЖР | бр. | 4
01.05.10 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=800x350mm, L=1500mm; | бр. | 2
01.05.11 | Ламинарен таван за операционна, дебит 3800m3/h, размери 2400x1800x350mm, НЕРА филтър | бр. | 1
01.05.12 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 425/225 в комплект с регулираща,секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 6
01.05.13 | Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с размери: 600/600 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 3
01.05.14 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 452
01.05.15 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | кг | 450
01.05.16 | Пуск и нападка на вентилационна инсталация | бр- | 1
01.05.17 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | кг | 200
01.05.18 | Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди изолирани ф315 | м.л. | 9
01.05.19 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 1000 х 200 | бр. | 1
01.06 | Вентилационна инсталация (НВ-6; СВ-6) - Операционна
01.06.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 800x800 | бр. | 2
01.06.03 | Доставка и монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см. | m2 | 88
01.06.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 88
01.06.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 187
01.06.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 61
01.06.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 154
01.06.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 50
01.06.09 | Доставка и монтаж на рег/лиращи клапи 550x150; ПЖР | бр. | 4
01.06.10 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=800x350mm, L=1500mm; | бр. | 2
01.06.11 | Ламинарен таван за операционна, дебит 3800m3/h, размери 2400x1800x350mm, НЕРА филтър | бр. | 1
01.06.12 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 425/225 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 8
01.06.13 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 452
01.06.14 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | кг | 450
01.06.15 | Пуск и нападка на вентилационна инсталация | бр. | 1
01.06.16 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | кг | 200
01.06.17 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 1000/250 в комплект с присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 1
01.06.18 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 1000 х 200 | бр. | 1
01.07 | Вентилационна инсталация (НВ-7; СВ-7) • Операционна
01.07.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 800x800 | бр. | 2
01.07.03 | Доставка и'монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см. | m2 | 88
01.07.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 88
01.07.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 204
01.07.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 72
01.07.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 143
01.07.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 50
01,07,09 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 550x150; ПЖР | бр. | 4
01.07.10 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=800x350mm, L=1500mm; | бр. | 2
01.07.11 | Ламинарен таван за операционна, дебит 3800m3/h, размери 2400x1800x350mm, НЕРА филтър | бр. | 1
01.07.12 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 425/225 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 8
01.07.13 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 1000/250 в комплект с присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 1
01.07.14 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 469
01.07.15 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | кг | 450
01.07.16 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
01.07.17 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | кг | 200
01.07.18 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 1000 х 200 | бр. | 1
01.08 | Вентилационна система за коридори
01.08.02 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 800x800 | бр. | 2
01.08.03 | Доставка и монтаж на каменна вата с AI. фолио с дебелина 5см. | m2 | 33
01.08.04 | Доставка и монтаж на предпазна обшивка от поцинкована ламарина | m2 | 33
01.08.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 72
01.08.06 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 28
01.08.07 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 17
01.08.08 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 6
01.08.09 | Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди изолирани ф315 | м.л. | 27
01.08.10 | Доставка и монтаж на шумозаглушител BxH=800x350mm. L=1500mm: | бр. | 2
01.08.11 | Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с размери: 600/600 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия и хепа филтър | бр. | 9
01.08.12 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с алум. фолио и дебелина Зсм. | m2 | 123
01.08.13 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | КГ | 300
01.08.14 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
01.08.15 | Укрепваща конструкция за външно полагане на въздухопроводна мрежа | КГ | 200
01.09 | Вентилационна система за надналягане фоайе
01.09.01 | Доставка и монтаж на двускоростен, центробежен вентилатор за работа до 400°С , 3000m3/h; 400Ра (800m3/h), комплект с меки връзки и управление | бр. | 1
01.09.02 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, прави с b=0,6mm | m2 | 44
01.09,03 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2400мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 6
01.09.04 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери: 225/125 в комплект с регулираща секция и присъединителен щуц или кутия | бр. | 8
01.10 | Вентилационна система за санитарни и обслужващи помещения
01.10.01 | Доставка и монтаж на покривен вентилатор 1350m3/h; 200Ра | бр. | 1
01.10.02 | Доставка и монтаж на осов вентилатор 90m3/h; 50Ра | бр. | 62
01.10.03 | Доставка и монтаж на конусен смукател ф125 | бр. | 62
01.10.04 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, прави с b=0,6mm | m2 | 138
01.10.05 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200мм, фасонни с b=0,6mm | m2 | 44
01.10.06 | Доставка и монтаж на кръгъл, спиралнонавид въздуховод 0200mm | м.л. | 342
01.10.07 | Доставка и монтаж на кръгъл, спиралнонавид въздуховод 0160mm | м.л. | 111
01.10.08 | Доставка и монтаж на кръгъл, спиралнонавид въздуховод 0125mm | м.л. | 255
01.10.09 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | КГ | 200
01.10.10 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи 150x150; ПЖР | бр. | 1
01.10.11 | Доставка и монтаж на регулиращи клапи Ф 125 | бр. | 3
02 | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
02.01 | Водна отоплителна инсталация
02.01.02 | Доставка и монтаж на димоотвод Ф350/400 преизолиран | м.л. | 20
02.01.03 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 100л., 3/4" | бр. | 1
02.01.04 | Доставка и монтаж на разпределителен и събирателен колектор ф150 с дължина 2500mm с 3 бр. щуцени DN 32, 2 бр. щуцени DN 25, 2 бр. щуцени DN40; 1 бр. щуцени DN 80; 1 бр. щуцени DN 20 | бр. | 2
02.01.17 | Доставка и монтаж кран дренажен 1/2 | бр. | 4
02.01.18 | Доставка и монтаж кран сферичен Dy 80 | бр. | 3
02.01.19 | Доставка и монтаж кран сферичен 2" | бр. | 3
02.01.20 | Доставка и монтаж кран сферичен с хол. 11/4" | бр. | 9
02.01.21 | Доставка и монтаж кран сферичен с хол. 1" | бр. | 14
02.01.22 | Доставка и монтаж кран сферичен с хол. 3/4" | бр. | 8
02.01.23 | Доставка и монтаж на воден филтър Dy 80 | бр. | 1
02.01.24 | Доставка и монтаж на воден филтър 2" | бр. | 1
02.01.25 | Доставка и монтаж на воден филтър 11/4" | бр. | 3
02.01.26 | Доставка и монтаж на воден филтър 1 " | бр. | 2
02.01.27 | Доставка и монтаж на воден филтър 3/4" | бр. | 1
02.01.28 | Доставка и монтаж на възвратна клапа Dy80 | бр. | 1
02.01.29 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 2" | бр. | 1
02.01,30 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 11/4и | бР- | 3
02.01.31 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 " | бр. | 2
02.01.32 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 3/4" | 6Р. | 1
02.01.34 | Доставка и монтаж автомат за допълване 1/2" | бр. | 1
02.01.35 | Доставка и монтаж на автоматични баланс вентили 1" | бр. | 8
02.01.36 | Доставка и монтаж на тръба PeX-AI ф16 / тръбата може да бъде заменена с друга, но с аналогичен диаметър/, комплект с фитинги | м.л. | 713
02.01.37 | Доставка и монтаж на тръба DN 80, комплект с фитинги | м.л. | 184
02.01.38 | Доставка и монтаж на тръба Dy 40, комплект с фитинги | м,л. | 69
02.01.39 | Доставка и монтаж на тръба Dy 32", комплект с фитинги | м.л. | 730
02.01.40 | Доставка и монтаж на тръба Dу25, комплект с фитинги | м.л. | 288
02.01.41 | Доставка и монтаж на тръба Dy 20, комплект с фитинги | м.л. | 316
02.01.42 | Доставка и монтаж на тръбна каучукова изолация с дебелина бмм. за тръба ф16 | м.л. | 713
02.01.43 | Доставка и монтаж на тръбна каучукова изолация с дебелина 13мм. за тръба 3" | м.л. | 184
02.01.44 | Доставка и монтаж на тръбна каучукова изолация с дебелина 13мм. за тръба 2" | м.л. | 69
02.01.45 | Доставка и монтаж на тръбна каучукова изолация с дебелина 9мм. за тръба 11/4" | м.л. | 730
02.01.46 | Доставка и монтаж на тръбна каучукова изолация с дебелина 9мм. за тръба Г | м.л. | 288
02.01.47 | Доставка и монтаж на тръбна каучукова изолация с дебелина 9мм. за тръба 3/4" | м.л. | 316
02.01.48 | Доставка и монтаж вентилатор осов 600мЗ/ч, 50Ра | бр. | 1
02.01.57 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на тръби | кг | 500
02.01.58 | Доставка и монтаж консумативи (разредител, блажна боя, коноп, упл. паста, ал. лента и др.) | к-кт | 1
02.01.59 | Привръзване на котелната инсталация към водопроводната инсталация | к-кт | 1
02.01.60 | Хидравлична проба на тръбната инсталация | бр. | 2300
02.01.62 | Доставка и монтаж на ел. табло / проект част Електротехническа/ | бр. | 1
02.01.64 | СМР за крепежни и лицеви оформления /боядисване, запълване на отвори и др./ | бр. | 183
02.01.65 | СМР за направа на бетонов фундамен за котел | бр. | 1
03 | КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
03.01 | Климатична инсталация - VRF
03.01.04 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф9,5 mm; Фитинги; Изолация от микролореста гума Ф10x9 и укрепване и оперативно окабеляване | м.л. | 112
03.01.05 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф15,9 mm; Фитинги; Изолация от микропореста гума Ф16x13 и укрепване и оперативно окабеляване | м.л. | 128
03.01.06 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф28,6 mm; Фитинги; Изолация от микропореста гума Ф28х13 и укрепване и оперативно окабеляване | м.л. | 25
03.01.07 | Метална конструкция за укрепване | кг | 180
03.01.08 | Доставка и монтаж на медна тръба Cu 06mm | м. | 856
03.01.08 | Доставка и монтаж на медна тръба Cu 010mm | м. | 856
03.01.08 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба Cu 06mm | м. | 856
03.01.08 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба Cu 010mm | м. | 856
03.01.08 | Доставка и монтаж на комуникационни кабели м/у телата | м. | 856
03.01.08 | Метална конструкция за укрепване на външни тела за климатизатори | кг | 350
ЧАСТ: ВиК
РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
1 | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД
01.01 | Битов водопровод
01.01,01 | Доставка и монтаж на HD-РЕ тръба Ø63 PN10 вкл. фитинги | m | 130
01,01.02 | Доставка и монтаж на детекторна лента за водопровод | m | 130
01.01.03 | Доставка и монтаж на сигнална лента за водопровод | m | 130
01.01.04 | Направа на връзка към съществуващ водопровод HD-РЕ тръба Ø9О | бр | 1
01.01.05 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 1,5 m | m3 | 175.5
01.01.06 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | m3 | 13
01.01.07 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба | m3 | 52
01.01.08 | Направа на обратен насип с подходяща земна маса и трамбоване на пластове по 0,20 m | m3 | 136.5
01.01.09 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | m3 | 188.5
01.01.10 | Доставка и монтаж на подземен СК Ø2" (комплект) | бр | 1
01.01.11 | Доставка и полагане на обсадна стоманена тръба Ø5" | m | 7
01.01.12 | Изпитване и дезинфекция на водопровод HD-PE Ø63 PN10 | m | 130
02 | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
02.03 | Смесена канализация
02.03.01 | Доставка и монтаж на HD-РЕ тръба Ø50 PN10 вкл. фитинги | m | 9
02.03.02 | Доставка и монтаж на HD-РЕ тръба Ø75 PN10 вкл. фитинги | m | 9
02.03.03 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN4 Ø16O вкл. фитинги | m | 3
02.03.04 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN4 Ø25O вкл. фитинги | m | 7
02.03.05 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN8 Ø16O вкл. фитинги | m | 65
02.03.06 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN8 Ø2OO вкл. фитинги | nv | 11
02.03.07 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN8Ø4OO вкл. фитинги | m | 30
02.03.08 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 4,0 m и ширина 1,5 m | m3 | 509.2
02.03.09 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | m3 | 20.1
02.03.10 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | m3 | 529.3
02.03.11 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба | m3 | 93.8
02.03.12 | Направа на обратен насип с подходяща земна маса и трамбоване на пластове по 0,20 m | m3 | 435.5
02.03.13 | Направа на канализационни ревизионни шахти 01000 от готови сглобяеми елементи с метални стъпала и чугунов капак за клас на натоварване D400 с дълбочина до 2,00 m | бр | 1
02.03.14 | Направа на канализационни ревизионни шахти Ø1000 от готови сглобяеми елементи с метални стъпала и чугунов капак за клас на натоварване D400 с дълбочина до 4,00 m | бр | 1
02.03.15 | Направа на канализационни ревизионни шахти Ø1000 от готови сглобяеми елементи с метални стъпала и чугунов капак за клас на натоварване D400 с дълбочина до 5,00 m | . бр | 1
02.03.16 | Отводнителен улей с размери b=0,20 m и h=0,25 m, с чугунена решета за клас на натоварване D400 | m | 12
02.03.17 | Доставка и полагане на бетон В25 за монтаж на отводнителни улеи | m | 1.8
02.03.18 | Кало-маслоуловител, Qmax=20 l/s, с вграден бай-пас, диаметър на вход/изход DN160 | бр | 1
02.03.19 | Направа на връзка на тръба PVC SN8 Ø2OO към съществуваща РШ | бр | 1
02.03.20 | Направа на връзка на тръба PVC SN8 Ø4OO към съществуваща РШ | бр | 1
02.03.21 | Изпитване на хлораторен провод от тръби HD-PE Ø5O PN10 | m | 9
02.03.22 | Изпитване на канализация от тръби HD-PEØ75 PN10 | m | 9
02.03.23 | Изпитване на канализация от тръби PVC SN4/8 до Ø400 | m | 116
05 | РЕЗЕРВОАР ЗА ПБ НУЖДИ | -
05.01 | Направа на резервоар за ПБ нужди от стоманобетон, комплект с оборудване, арматури и фитинги (по детайл) | бр | 1
Забележка: Количествата бетон, арматура, кофражни работи и др. за направа на конструкцията на резервоара са дадени в част Конструктивна
06 | СЪОРАЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
06.01 | Направа на резервоар за отпадъчни води от инфекциозно отделение, от стоманобетон, със събирателна камера, камера за пречистване и дезинфекция, комплект с оборудване, арматури и фитинги (по детайл) | бр | 1
ЗЕМНИ РАБОТИ И ФОНДИРАНЕ
ОСНОВНА СГРАДА
01 | ВКОПАН ВОДОПРОВОД
01.01 | Доставка и монтаж на HD-РЕ тръба Ø63 PN10 вкл. фитинги | m | 2
01.02 | Изпитване и дезинфекция на водопровод HD-PEØ63 PN10 | m | 2
02 | ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ
02.01 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN4 Ø110 вкл. фитинги | m | 23
02.02 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN4 Ø16O вкл. фитинги | m | 33
| Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN4 Ø25O вкл. фитинги | m | 7
02.03 | Доставка и монтаж на канализац. тръба PVC SN4 Ø2OO вкл. фитинги | m | 17
02.04 | Доставка и монтаж на РО Ø16О | 6p | 1
02.05 | Доставка и монтаж на РО Ø2ОО | бр | 3
02.06 • | Доставка и монтаж на вътрешни ревизионни шахти с размери 60/60/60 cm, в комплект с капак | бр | 1
02.07 | Доставка и монтаж на вътрешни ревизионни шахти с размери 60/60/70 cm, в комплект с капак | бр | 1
02.08 | Доставка и монтаж на вътрешни ревизионни шахти с размери 80/80/90 cm, в комплект с капак | бр | 2
2.09 | Изпитване на канализация от тръби PVC SN4 до Ø250 | m | 88
СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
ОСНОВНА СГРАДА
01 | ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
01.01 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø20 PN16 вкл. фитинги | m | 536
01.02 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø25 PN16 вкл. фитинги | m | 149
01,03 | Доставка и монтажна PP-R тръба Ø32 PN16вкл. фитинги | m | 43
01.04 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø40 PN16 вкл. фитинги | m | 85
01.05 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø50 PN16 вкл. фитинги | m | 25
01.06 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø63 PN16 вкл. фитинги | m | 30
01.07 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø20 PN20 вкл. фитинги | m | 472
01.08 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø25 PN20 вкл. фитинги | m | 349
01.09 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32 PN20 вкл. фитинги | m | 63
01.10 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø40 PN20 вкл. фитинги | m | 88
01.11 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø50 PN20 вкл. фитинги | m | 37
01,12 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø63 PN20 вкл. фитинги | m | 22
01.13 | Доставка и монтаж на стоманена поц, тръба Ø2" вкл. фитинги | m | 66
01.14 | Доставка монтаж на пожарна касета Ø2" с шланг 20 m | бр | 13
01.15 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума Ø20 | m | 1008
01,16 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума Ø25 | m | 498
01.17 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума Ø32 | m | 43
01.18 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума Ø40 | m | 85
01.19 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума Ø50 | m | 62
01.20 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума Ø63 | m | 52
01.21 | Доставка и монтаж на укрепители за водопровода, включително скоби, шпилки, дюбели и конзоли | бр | 1932
01,22 | Доставка и монтаж на водомер Ø1.1/2" за студена вода | бр | 1
01.23 | Доставка и монтаж на СК Ø1/2" | бр | 80
01.24 | Доставка и монтаж на СК Ø3/4" | бр | 65
01.25 | Доставка, и монтаж на СК Ø1" | бр | 5
01.26 | Доставка и монтаж на СК Ø1.1/2" | бр | 6
01.27 | Доставка и монтаж на СК Ø2" | бр | 9
01.28 | Доставка и монтаж на СКИ Ø1/2" | бр | 8
01.29 | Доставка и монтаж на СКИ Ø3/4" | бр | 17
01.30 | Доставка и монтаж на СКИ Ø1" | бР | 3
01.31 | Доставка и монтаж на СКИ Ø1.1/4" | бр | 12
01.32 | Доставка и монтаж на СКИ Ø1.1/2" | бР | 4
01.33 | Доставка и монтаж на ОК Ø1.1/2" | бр | 3
01.34 | Доставка и монтаж на ОК Ø2" | бр | 4
01.35 | Доставка и монтаж на регулатор на налягане Ø2" - изход max 0,5 MPa | бр | 1
01,36 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с х-ки Q=0,5 m3/h и Н=5 m | бр | 1
01.37 | Изпитване и дезинфекция на водопровод до Ø2" | m | 1965
02 | КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
02.01 | Доставка и монтаж на тръба PVC обикновено Ø50 за битова канализация, с фасонни парчета | m | 282
02.02 | Доставка и монтаж на тръба PVC обикновено Ø75 за битова канализация, с фасонни парчета | m | 10
02.03 | Доставка и монтаж на тръба PVC обикновено Ø110 за битова канализация, с фасонни парчета | m | 15
02.04 | Доставка и монтаж на тръба PVC Ø11O SN4 за битова канализация, с фасонни парчета - вертикални канализационни клонове и окачена мрежа | m | 429
02.05 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø11O UV устойчива, с фасонни парчета - вентилация над покрив на битова канализация | m | 1
02.06 | Доставка и монтаж на тръба PVC обикновено Ø50 за канализация от инфекциозно отделение, с фасонни парчета | m | 45
02.07 | Доставка и монтаж на тръба PVC обикновено Ø11О за канализация от инфекциозно отделение, с фасонни парчета | m | 4
02.08 | Доставка и монтаж на тръба PVC Ø11O SN4 за канализация от инфекциозно отделение, с фасонни парчета - вертикални канализационни клонове и окачена мрежа | m | 129
02.09 | Доставка и монтаж на тръба PVC Ø16O SN4 за канализация от инфекциозно отделение, с фасонни парчета - вентилационен клон и окачена мрежа | m | 83
02.10 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø16O UV устойчива, с фасонни парчета - вентилация над покрив на канализация | m | 1
02.11 | Доставка и монтаж на тръба PPR PN1O Ø25 за конденз, с фасонни парчета | m | 235
02.12 | Доставка и монтаж на тръба PPR PN1O032 за конденз, с фасонни парчета | m | 4.7
02.13 | Доставка и монтаж на тръба PPR PN1O Ø5O за конденз, с фасонни парчета | m | 43
02.14 | Доставка и монтаж на клапи срещу неприятна миризма Ø110 | бр | 4
02.15 | Доставка и монтаж на ксндензатен сифон за вграждане в стена, DN25 -100x110 мм | бр | 74
02.16 | Щоставка и монтаж на кондензатен сифон за вграждане в стена, DN32 -100х100мм | бр | 1
02.17 | Доставка и монтаж на тръба PVC Ø110 SN4 за канализация, с фасонни парчета - водосточни тръби | m | 180
02.18 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума Ø110 | m | 180
02.19 | Доставка и монтаж на РО Ø110 | бР | 98
02.20 | Доставка и монтаж на РО Ø16О | бр | 10
02.21 | Доставка и монтаж на UV устойчива вентилационна шапка за канализационна тръба Ø110 | бр | 10
02.22 | Доставка и монтаж на UV устойчива вентилационна шапка за канализационна тръба Ø160 | бр | 1
02.23 | Доставка и монтаж на покривна воронка Ø110 | бр | 4
02.24 | Доставка и монтаж на рогова воронка Ø110 за използваем покрив | бр | 2
02.25 | Доставка монтаж на воронка Ø110 за използваем покрив | бр | 2
02.26 | Доставка и монтаж на рогов подов сифон Ø50. | бр | 12
02.27 | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø5О | бр | 79
02.28 | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø1ОО | бр | 1
02.29 | Доставка и монтаж на укрепители за канал, включително скоби, шпилки, дюбели и конзоли | бр | 770
02.30 | Доставка и монтаж на аварийни барбакани 200/100 mm | бр | 16
02.31 | Доставка и монтаж на хлораторна станция, комплект | бр | 1
02.32 | Изпитване на канализация от тръби PVC до Ø160 | m | 1540.7
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
01 | Земни работи и кабелни мрежи
01.01 | Направа на фундамент за дизелов генератор. | бр. | 1
01.03 | Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба. | м | 203
01.04 | Направа на изкоп В/Ш 0.8/0.3м. | м3 | 24
01.05 | Направа на изкоп В/Ш 0.8/0.7м. | м3 | 55
01.06 | Направа на изкоп В/Ш 0.8/0.8м. | м3 | 1
01.07 | Доставка на HDPE тръба 050. | м | 134
01.08 | Доставка на HDPE тръба 0110. | м | 283
01.09 | Полагане на HDPE тръба 050 в изкоп. | м | 134
01.10 | Полагане на HDPE тръба 0110 в изкоп. | м | 283
01.11 | Полагане на HDPE тръба 0110 и хидроизолиране на 4 бр. отвори. | м | 1
01.12 | Направа на кабелна щахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м, в комплект с капак за достъп, по детайл. | бр. | 4
01.13 | Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп. | м | 223
01.14 | Зариване и тръмбоване на изкоп В/Ш 0.8/0.3м. | м3 | 24
01.15 | Зариване и тръмбоване на изкоп В/Ш 0.8/0.7м. | м3 | 55
01.16 | Зариване и тръмбоване на изкоп В/Ш 0.8/0.8м. | м3 | 1
01.17 | Направа на фундамент за стълб за парково осв. Н=3.5т. | бр. | 9
ОСНОВНА СГРАДА /СГРАДА 1/
01 | Заземителна инсталация
01.01 | Доставка на FeZn шина 40х4мм. | м | 1013
01.02 | Доставка на шина от неръждаема стомана (V4A) 30x3.5мм. | м | 347
01.03 | Доставка на изолирана с PVC Змм неръждаема стомана (V4A) 30x3.5мм. | м | 22
01.04 | Полагане на FeZn шина 40х4мм в подова плоча/ бетонна конструкция. | м | 983
01.05 | Полагане на FeZn шина 40х4мм открито. | м | 30
01.06 | Доставка и монтаж на FeZn клема за връзка шина-шина 40х4мм. | бр. | 132
01.07 | Доставка и монтаж на клема от неръждаема стомана (V4A) за връзка шина шина 30x3.5мм. | бр. | 38
01.08 | Полагане на шина от неръждаема стомана (V4A) 30x3.5мм в подова плоча/ бетонна конструкция. | м | 277
01.09 | Полагане на шина от неръждаема стомана (V4A) шина 30x3.5мм открито. | м | 32
01.10 | Полагане на шина от неръждаема стомана (V4A) 30x3.5мм в изкоп h=0.7м. | м | 38
01.11 | Полагане на изолирана с PVC Змм неръждаема стомана (V4A) 30x3.5мм в изкоп h=0.7м. | м | 22
01.12 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. Ø2О/1.5м от неръждаема стомана (V4A), в комплект с клема за връзка с (V4A) шина 30x3.5мм. | бР | 4
01.13 | Доставка и монтаж на контролна кутия за стенен монтаж в комплект с клема за връзка AlMgSi проводник Ø1О с шина от неръждаема стомана (V4A) 30x3.5мм. | бр. | 2
01.14 | Доставка и монтаж на контролна кутия за стенен монтаж в комплект с клема за връзка шина-шина от неръждаема стомана (V4A). | бр. | 13
01.15 | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите. | бр. | 26
01.16 | Доставка и монтаж на заземителна клема. | бр. | 4
01.17 | Измерване на преходно съпротивление на заземител | бр. | 15
ОСНОВНА СГРАДА /СГРАДА 1/
01 | ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
01.01 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 200/60 мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | М | 51
01.02 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60 мм, комплект с делител и укрепваща арматура, | М | 315
01.03 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 500/60 мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 9
01.04 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара тип стълба 300/60 мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 28
01.05 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара тип стълба 600/60 мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 28
01.12 | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø50 открито. | м | 8
01.13 | Доставка на кабел СВТ 5х6 мм2. | м | 194
01.14 | Доставка на кабел СВТ 5х10 мм2. | м | 35
01.15 | Доставка на кабел СВТ 5Х16ММ2. | м | 50
01.16 | Доставка на кабел CBT 5X25MM2. | м | 49
01.17 | Доставка на кабел СВТ 5х50 мм2. | м | 44
01.18 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 4х6/6мм2 | м | 293
01.19 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 2x10/10мм2 | м | 28
01.20 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 2х16/16мм2 | м | 116
01.21 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 4x16/16мм2 | м | 39
01.22 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 4x25/16 мм2. | м | 204
01.23 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 4х35/16 мм2 | м | 40
01.24 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 4x120/70ММ2. | м | 86
01.25 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 4х240/120мм2 | м | 8
01.26 | Доставка на кабел СВТ-с3х150+70ММ2 | м | 140
01.27 | Доставка на кабел СВТ-с12x2.5mm2. | м | 35
01.28 | Полагане на кабел СВТ 5х6мм2 на кабелна скара. | м | 194
01.29 | Полагане на кабел СВТ 5х10мм2 на кабелна скара. | м | 35
01.30 | Полагане на кабел СВТ 5х16 мм2 на кабелна скара. | м | 50
01.31 | Полагане на кабел CBT 5х25MM2 на кабелна скара. | м | 45
01.32 | Полагане на кабел СВТ 5х50ММ2 на кабелна скара. | м | 44
01.33 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 4х6/6мм2 на кабелна скара. | м | 293
01.34 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 2x10/10 мм2 на кабелна скара. | м | 28
01.35 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 2x16/16 мм2 на кабелна скара. | м | 116
01.36 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 4х16/16мм2 на кабелна скара. | М | 39
01.37 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 4x25/16 мм2 на кабелна скара. | м | 200
01.38 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 4х35/16мм2 на кабелна скара. | м | 40
01.39 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 4x120/70 мм2 на кабелна скара. | м | 86
01.40 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 4x240/1 20mm2 на кабелна скара. | м | 8
01.41 | Полагане на кабел СВТ-сЗх150+70ММ2 на кабелна скара. | м | 140
01.42 | Полагане на кабел СВТ-с1 2x2.5mm2 на кабелна скара. | м | 35
01.43 | Изтегляне на кабел СВТ 5Х25ММ2 в твърда трудногорима тр Ø50. | м | 4
01.44 | Изтегляне на кабел NHXCH FE180 Е90 4x25/16 мм2 в твърда трудногорима тр. Ø50. | м | 4
01.45 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ 5х6мм2. | бр. | 12
01.46 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ 5х10 мм2 | бр. | 4
01.47 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT 5x16 мм2 | бр. | 2
01.48 | Суха разделка и свързване към съоръжение на. кабел СВТ 5х25мм2. | бр. | 4
01.49 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ 5х50мм2 | бр. | 2
01.50 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 4х6/6мм2 | бр. | 20
01.51 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 2х10/10мм2. | бр. | 4
01.52 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 2x16/16 мм2. | бр. | 8
01.53 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 4x16/16 мм2. | бр. | 2
01.54 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 4x25/16 мм2. | бр. | 10
01.55 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 4x35/16мм2. | бр. | 2
01.56 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 4x120/70мм2. | бр. | 8
01.57 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 4x240/120мм2. | бр. | 2
01.58 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x150+70мм2 | бр. | 4
01.59 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм2 | бр. | 2
01.60 | Изпитване на кабел СВТ 5х6мм2. | бр. | 6
01.61 | Изпитване на кабел СВТ 5х10 мм2. | бр. | 2
01.62 | Изпитване на кабел CBT 5X16MM2. | бр. | 1
01.63 | Изпитване на кабел СВТ 5Х25ММ2. | бр. | 2
01.64 | Изпитване на кабел СВТ 5х50 мм2. | бр. | 1
01.65 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 4х6/6мм2 | бр. | 10
01.66 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 2х10/10мм2 | бр. | 2
01.67 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 2х16/16мм2 | бр. | 4
01.68 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 4х16/16мм2 | бр. | 1
01.69 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 4х25/16мм2 | бр. | 5
01.70 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 4x35/16 мм2 | бр. | 1
01.71 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 4х120/70мм2 | бр. | 4
01.72 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 4x240/120 мм2 | бр. | 1
01.73 | Изпитване на кабел CBT-с3х150+70MM2. | бр. | 2
01.74 | Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм2 | бр. | 1
01.75 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 4510
Забележка: Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за оегулиоане.
02 | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ
02.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. |  | 1825
02.02 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр.Ø36 скрито. |  | 3
02.03 | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр.Ø23 открито на скоби |  | 715
02.04 | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр.Ø50 открито на скоби. |  | 22
02.05 | Доставка и полагане на PVC кабелен канал 140/70мм. | м | 66
02.06 | Доставка и полагане на AL кабелен канал 140/70мм. | м | 42
02.07 | Доставка на кабел СВТ Зх1.5мм2 | м | 4583
02.08 | Доставка на кабел СВТ Зх2.5мм2 | м | 13761
02.09 | Доставка на кабел СВТ-сЗХ2.5ММ2. | м | 2395
02.10 | Доставка на кабел СВТ-с5х2.5мм2. | м | 550
02.11 | Доставка на кабел СВТ 5Х4ММ2. | м | 67
02.12 | Доставка на кабел СВТ 5х25мм2 | м | 6
02.13 | Доставка на кабел СВТ-с5хЗ5мм2. | м | 62
02.14 | Доставка на кабел СВТ-сЗх95ММ2. | м | 62
02.15 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 2x2.5/2.5мм2 | м | 12
02.16 | Доставка на кабел NHXCH FE180 Е90 4х25/16мм2 | м | 6
02.17 | Доставка на"кабел СВТ4х1.5мм2 | м | 490
02.18 | Полагане на кабел СВТ ЗХ2.5ММ2 на кабелна скара. | м | 8795
02.19 | Полагане на кабел CBT-c3x2.5 мм2 на кабелна скара. | м | 1036
02.20 | Полагане на кабел CBT-c5x2.5 мм2 на кабелна скара. | м | 271
02.21 | Полагане на кабел СВТ 5Х4ММ2 на кабелна скара. | м | 39
02.22 | Полагане на кабел СВТ-с5хЗ5мм2 на кабелна скара. | м | 50
02.23 | Полагане на кабел NHXCH FE180 Е90 2x2.5/2.5 мм2 на кабелна скара. | м | 9
02.24 | Полагане на кабел СВТ 4х1 ,5mm2 на кабелна скара. | м | 275
02.25 | Изтегляне на кабел СВТ Зх1,5 мм2 в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 1567
02.26 | Изтегляне на кабел СВТ-c5x2.5мм2 в гофрирана трудногорима тр. Ø23. | м | 43
02.27 | Изтегляне на кабел NHXCH FE180 Е90 2x2.5/2.5mm2 в гофрирана трудногорима тр.Ø36. | м | 3
02.28 | Изтегляне на кабел СВТ 4Х1.5ММ2 в гофрирана трудногорима тр. Ø23. | м | 215
02.29 | Изтегляне на кабел СВТ Зх1,5мм2 в твърда трудногорима тр Ø23. | м | 48
02.30 | Изтегляне на кабел СВТ-СЗХ2.5ММ2 в твърда трудногорима тр Ø23. | м | 609
02.31 | Изтегляне на кабел СВТ-С5Х2.5ММ2 в твърда трудногорима тр Ø23. | м | 58
02.32 | Изтегляне на кабел CBT 5X25MM2 в твърда трудногорима тр Ø50. | м | 6
02.33 | Изтегляне на кабел СВТ-с5хЗ5мм2 в твърда трудногорима тр Ø50. | м | 10
02.34 | Изтегляне на кабел NHXCH FE180 Е90 4x25/16 мм2 в твърда трудногорима тр. Ø50. | м | 6
02,35 | Изтегляне на кабел СВТ-сЗх2.5мм2 в HDPE тр. | м | 326
02.36 | Изтегляне на кабел CBT-C5X2.5MM2 в HDPE тр. | м | 178
02.37 | Полагане на кабел СВТ-сЗх2,5 мм2 в кабелен канап. | м | 312
02.38 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ Зх1.5мм2 | бр. | 3106
02.39 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТЗх2.5мм2 | бр. | 3086
02.40 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-сЗх2.5мм2 | бр. | 78
02.41 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c5x2.5мм2 | бр. | 326
02.42 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х4мм2 | бр. | 6
02.43 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х25мм2 | бр. | 2
02.44 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 2x2.5/2.5mm2. | бр. | 2
02.45 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 Е90 4x25/16 мм2. | бр. | 2
02.46 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1,5мм2 | бр. | 230
02,47 | Изпитване на кабел СВТЗх1.5мм2 | бр. | 1553
02.48 | Изпитване на кабел СВТЗх2.5мм2 | бр. | 1543
02.49.......... | Изпитване на кабел СВТ-сЗх2,5 мм2. | бр. | 39
02.50 | Изпитване на кабел CBT-C5X2.5MM2. | бр. | 163
02.51 | Изпитване на кабел CBT 5x4mm2 | бр. | 3
02.52 | Изпитване на кабел СВТ5х25мм5 | бр. | 1
02.53 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 2x2.5/2.5 мм2 | бр. | 1
02.54 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 Е90 4x25/16мм2 | бр. | 1
02.55 | Изпитване на кабел СВТ 4х1,5мм2. | бр. | 115
03 | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
03.01 | Доставка.и полагане на гофрирана трудногорима тр.Ø40 скрито. | м | 50
03.02 | Доставка и монтаж на изолационни носачи за кабел тип isCon 750 SW 35мм2. | бр. | 22
03.03 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът Н=5.0м в комплект с диелектрична опора Н=1м и стоика за закрепване. | бр. | 1
03.04 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 6м. | бр. | 1
03,05 | Доставка на изолиран кабел тип isCon 750 SW 35mm2 . | м | 72
03.06 | Монтаж на изолиран кабел тип isCon 750 SW З5 мм2 на носачи. | М | 22
03.07 | Изтегляне на изолиран кабел тип isCon 750 SW 35mm2 в тр. Ø40. | М | 50
04 | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
04.01.13 | Доставка и монтаж на розетка RJ45 | бр. | 98
04.01.14 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 1457
04.01.15 | Доставка на кабел FTP cat. 6а. | м | 10298
04.01.16 | Доставка на оптичен кабел SMFO 4 влакна. | м | 231
04.01.17 | Полагане на кабел FTP cat. 6а на кабелна скара. | м | 8388
04.01.18 | Полагане на оптичен кабел SMFO 4 влакна на кабелна скара. | м | 231
04.01.19 | Изтегляне на кабел FTP cat. 6а в гофрирана трудногорима тр Ø16. | м | 1884
04.01.20 | Полагане на кабел FTP cat. 6а в кабелен канал. | м | 26
04.01.21 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 8388
05 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПАНДУРИ (ДИМНИ ЛЮКОВЕ)
05.07 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 27
05,08 | Доставка на кабел FTP cat. 6а. | м | 2310
05.09 | Доставка на кабел H03VV-F 2x0.75mm2. | м | 187
05.10 | Полагане.на кабел FTP cat. 6а на кабелна скара. | м | 2270
05.11 | Полагане на кабел H03VV-F 2x0.75mm2 на кабелна скара. | м | 158
05.12 | Изтегляне на кабел FTP cat. 6а в гофрирана трудногорима тр Ø16. | м | 40
05.13 | Изтегляне на кабел H03VV-F 2x0.75mm2 в гофрирана трудногорима тр. Ø23. | м | 29
06 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА и КОНТРОЛ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
06.07 | Доставка, монтаж на модул за контрол на достъп в комплект с кутия с размери 200х255х76мм и акумулатор. | бр. | 33
06.10 | Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит). | бр. | 44
06.11 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 206
06.12 | Доставка на кабел CQR 6x0.22mm2. | м | 2030
06.13 | Доставка на кабел СВТЗХ2.5ММ2. | м | 312
06.14 | Полагане на кабел CQR 6x0.22mm2 на кабелна скара, | м | 1688
06.15 | Полагане на кабел СВТЗХ2.5ММ2 на кабелна скара. | м | 312
06.16 | Изтегляне на кабел CQR 6x0.22mm2 в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 342
06.17 | Програмиране и настройка на охранителен панел. | бр. | 1
06.18 | 72-часови проби. | бр. | 1
07 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
07.03 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр.Ø23 скрито. | м | 75
07.04 | Доставка на кабел J-Y($t)YFR 4x2x0.8мм. | м | 306
07.05 | Доставка на кабел СВТЗХ2.5ММ2. | м | 306
07.06 | Полагане на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм на кабелна скара. | м | 231
07.07 | Полагане на кабел СВТЗХ2.5ММ2 на кабелна скара. | м | 231
07.08 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 75
07.09 | Изтегляне на кабел СВТЗХ2.5ММ2 в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 75
08 | БОЛНИЧНА СИСТЕМА
08.09 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр.Ø16 скрито. | м | 1437
08.10 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 20
08.11 | Доставка на кабел FTP cat. 6а. | м | 5136
08.12 | Доставка на кабел CBT2X2.5MM2. | м | 336
08.13 | Полагане на кабел FTP cat. 6а на кабелна скара. | м | 3321
08.14 | Полагане на кабел СВТ2Х2.5ММ2 на кабелна скара. | м | 319
08.15. | Изтегляне на кабел FTP cat. 6а в гофрирана трудногорима тр Ø16. | м | 1815
08.16 | Изтегляне на кабел СВТ2Х2.5ММ2 в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 17
ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
01 | ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
01.03 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 651
01.04 | Доставка на кабел J-Y(St)YFR 2x2x1 мм. | м | 1690
01.05 | Полагане на кабел J-Y(St)YFR 2x2x1 мм на кабелна скара. | м | 1037
01.06 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 2x2x1 мм в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 653
01.09 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестителен бутон. | бр. | 24
02 | ОПОВЕСТИТЕЛНА ЗОНИРАНА СИСТЕМА
02.07 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр.Ø23 скрито. | м | 545
02.08 | Доставка на кабел J-Y(St)YFR 2x2x1 мм. | м | 4391
02.09 | Полагане на кабел J-Y(St)YFR 2x2x1 мм на кабелна скара. | м | 3050
02.10 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 2x2x1 мм е гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 1341
ЧАСТ: ПЪТНА
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА
НАСТИЛКИ ЗА СТОПАНСКА ЧАСТ И ПАРКИНГ
05 | БЕТОНОВА НАСТИЛКА В УПИ
05.01 | Доставка и направа на армирана бетонова плоча с деб. 20 см от бетон клас В 30 с метални фибри по рецепта на производител и метални пръти ф26,1=50см, за работни и привидни фуги | m3 | 23.43
05.02 | Доставка и полагане на PVC фолио за бетонова настилка, съгласно детайг | m2 | 117.14
05.03 | Доставка и полагане на трошен камък ( 0мм<О<75мм), несортиран, с дебелина 40 см, положен в два уплътнени пласта по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл на площ 117.14кв.м. - нето обем | m3 | 46.86
05.04 | Машинно рязане на работни и привидни фуги в бетонова настилка | m | 38.5
05.05 | Запълване на фуги с маслоустойчива еластична лента, покрита с битумна заливка | m | 38.5
05.06 | Доставка и монтаж на L-профил за окантване на бетонова настилка | m | 13.9
ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ
01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В УПИ
01.01 | Разрушаване на съществуваща асфалтова настилка с площ 226.90кв.м с дебелина до 0.20м вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | m3 | 45.38
01.02 | Разрушаване на съществуваща тротоарна настилка / детска площадка с площ 338.40кв.м с дебелина до 0.20м вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | m3 | 67.68
01.03 | Разрушаване на съществуваща тротоарна настилка / алея с площ 165.10кв.м с дебелина до 0.20м вкл, товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | m3 | 33.02
01.04 | Демонтаж на съществуваща ел лампа | бр | 2
01.05 | Разрушаване на съществуваща бетонова настилка / площадка с площ 100,00 кв.м с дебелина до 0.20м вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | m3 | 20
01.06 | Демонтаж на съществуваща ВиК шахти | бр | 2
01.07 | Разрушаване на подпорна стена до 1,30м с дължина 37.4м и ширина 0,30 м вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | m3 | 17.95
01.08 | Разрушаване на съществуващи стълби 9бр. 30/15 с площ 5.43 кв.м. вкл, товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | m2 | 5.43
01.09 | Демонтаж на съществуващи ел шахти | бр | 1
01.10 | Демонтаж от поредица на оттоци / отводнителни канавки | m | 3.8
01.11 | Фрезоване на съществуваща настилка ср. 4см, вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | m | 71.2
02 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИЗВЪН УПИ
02.01 | Разрушаване на съществуваща тротоарна настилка с площ 116,33 кв.м с дебелина до 0.20м вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | 3 m | 23.27
02.02 | Разрушаване на масивна ограда до 0,60 м, дължина 13.87м и ширина 0.40м вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място | з m | 3.33
02.03 | Разбиване на съществуващ бордюр, вкл. товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на'указаното място | m | 32.72
ЗЕМНИ РАБОТИ
01 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС
01.01 | Изкоп хумусна почва за площадка с дебелина до 0.20м дълбочина, вкл.транспорт до 15км (съгласно геоложки доклад и картогарама) | m3 | 348.05
01.02 | Депониране на изкопана маса хумус на указано място на площадка за зелени площи 1359,60 m2 | m3 | 271.92
01.03 | Извозване излишна хумусна почва до 15 км на указано място | m3 | 76.13
2 | ИЗКОПИ
02.01 | Изкопи з.м. песъчливи до достигане ниво дъно настилка , вкл. натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място, съгласно картограма | m3 | 549.47
02.02 | Депониране на изкопана маса на указано място на площадка за обратен насип в нови тревни площи по картограма | m3 | 271.92
02.03 | Извозване излишна изпопана земна маса до 15 км на указано място | m3 | 277.55
03 | НАСИПИ
03.01 | Доставка несвързана земна почва-строителна, подходяща за пътна основа ,с-но картограма (трошляк или баластра или отсявки от кариера, несортирана, уплътнена на пластове по 20см), включително транспорт за достигане ниво дъно настилка, съгласно картограма, нето обем | m3 | 171.08
03.02 | Насип от депонирана земна почва с дебелина 20см за насип към нови зелени площи, вкл. разстилане и трамбоване - нетно | m3 | 271.92
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕИ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
02 | ДРУГИ
02.04 | Премахване на дървесна растителност в зоната на строителното петно | бр. | 9
ОБЩО за ЕТАП 1
ЕТАП 2
| ОПИСАНИЕ | Ед.м. | К-ВО | ЕД.ЦЕНА ЛВ. | ВСИЧКО ЛВ. ВТОРИ ЕТАП
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
02 | ОГРАДИ, БАРИЕРИ, ПОРТАЛИ, ПАРАПЕТИ И ДР,
02.01 | Бариери и турникети
02.01.01 | Доставка и монтаж на автоматични бариери, включително подвързване, фундаменти и т.н. Бариерите да са с падащо рамо с дължина 3,5m. Да се предвидят всички подвързвания за системата за контрол на достъпа. Да се предвидят всички системни детайли - скоби, колчета, фундаменти и др. | бр. / | 2
03 | ДРУГИ ПАРКИНГ СЪОРЪЖЕНИЯ
3.01 | Доставка и монтаж на метални стойки за велосипеди (една стойка за 5 велосипеда), праховобоядисана /цвят по RAL 9010/ | бр. | 2
ОСНОВНА СГРАДА /СГРАДА1/
03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ
04.02 | Външни слънцезащитни елементи
04.02.01 | Доставка и монтаж на щори пред прозорци с механично задвижване, касета и водачи RAL 7016, ламели RAL 7016, ширина на ламелите 80мм | м2 | 380.86
04.03 | Вътрешни слънцезащитни елементи
04.03.01 | Доставка и монтаж на вертикални ламелни щори, -ламели RAL9010 | м2 | 380.86
06 | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ, ПРЕГРАДИ (без изискване за пожароустойчивост), ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКИ
06.01 | Метални врати
06.01.01 | Доставка и монтаж на херметична врата , метал/стъкло,автоматично отваряне с пуш бутон и с механично отваряне, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка -врати в Операционен блок -съгл.Техническа спецификация -размер 160/210 см | бр. ' | 3
06.02 | Дървени врати
06.02.01 | Доставка и. монтаж на еднокрила плъзгаща MDF врата,вкл. метална каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка -съгл.Техническа спецификация размер 70/210 см | бр. | 6
06.02.02 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата,вкл. метална каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл.Техническа спецификация размер 80/210 см | бр. | 54
06.02.03 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата,вкл. метална каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл.Техническа спецификация размер 90/210 см | бр. | 65
06,02.04 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата,вкл. метална каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл.Техническа спецификация размер 100/21 Осм | бр. | 14
06.02.05 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата,вкл. метална каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл.Техническа спецификация размер 120/210см | бр. | 43
06.02.07 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата,вкл. метална каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл.Техническа спецификация размер 180/210 см | бр. | 2
07 | ИНТЕРИОРНИ ПРОЗОРЦИ, ВИТРИНИ И СТЪКЛЕНИ ВРАТИ (без изискване за пожароустойчивост), ПЕРВАЗИ И ОКОМПЛЕКТОВКИ
07.01 | Стъклени витрини интериор
07.02.01 | Доставка и монтаж на стъклена интериорна витрина по архитектурна спецификация във фаза Работен проект с размери 260/240см с двукрила врата с размери 180/210см | бр. | 10
07.02.02 | Доставка и монтаж на стъклена интериорна витрина по архитектурна спецификация във фаза Работен проект с размери 330/210 см с врата с размери 90/210см | бр. | 1
07.02.03 | Доставка и монтаж на стъклена интериорна витрина по архитектурна спецификация във фаза Работен проект с размери 210/210 см с врата с размери 90/210см | бр. | 2
07,02.04 | Доставка и монтаж на стъклена интериорна витрина по архитектурна спецификация във фаза Работен проект с размери 450/210 см с врата с размери 90/210 см | бр. | 1
07.02.05 | Доставка и монтаж на стъклена интериорна витрина по архитектурна спецификация във фаза Работен проект с размери 290/210 см с врата с размери 90/210 см | бр. | 1
07.02.06 | Доставка и монтаж на стъклена интериорна витрина по архитектурна спецификация във фаза Работен проект с размери 180/210 см с врата с размери 120/210 см | бр. | 2
07.02.07 | Доставка и монтаж на стъклена интериорна витрина по архитектурна спецификация във фаза Работен проект с размери 295/210 см с врата с размери 120/210 см | бр. | 1
07.04 | Интериорни подпрозоречни первази
07.04.01 | Доставка и монтаж на интериорни первази на прозорци от техн, камък с ширина 21см. | м | 476
08 | ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ, ВИТРИНИ, КАПАЦИ И ОКОМПЛЕКТОВКИ
08.01 | Метални противопожарни врати
08.01.01 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI60, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 100/210 см | бр. | 5
08.01.02 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI60, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 90/210 см | бр. | 4
08.01.03 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI60, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 80/21Осм | бр. | 1
08.01.04 | Доставка и монтаж на двукрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI60, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 220/210 см | бр. | 8
08.01.05 | Доставка и монтаж на херметична двукрила врата с огнеустойчивост EI60, метал/стъкло,автоматично отваряне с пуш бутон и с механично отваряне, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка -врати на операционни -съгл.проект по част "Пожарна безопасност" и Техническа спецификация, с размеси 160/210 см | бр. | 1
08.01.06 | Доставка и монтаж на двукрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI90, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 180/210 см | бр. | 8
08.01.07 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI90, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 120/210 см | бр. | 1
08.01.08 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI30, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 80/210 см | бр. | 3
08.01.09 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI30, вкл, каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 90/210 см | бр. | 12
08.01.10 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI30, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 100/210 см | бр. | 4
08.01.11 | Доставка и монтаж на еднокрила, метална, противопожарна врата с огнеустойчивост EI30, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 120/210 см | бр. | 9
08.01.12 | Доставка и монтаж на двукрила, метал/стъкло, противопожарна врата с огнеустойчивост EI30, вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 180/210 см | бр. | 1
08.01.13 | Доставка и монтаж на двукрила, метална димоуплътнена самозатваряща се врата , вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 100/210 см | бр. | 11
08.02 | Противопожарни витрини
08.02.01 | Доставка и монтаж на интериорна противопожарна витрина с огнеустойчивост EI60 , вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 240/260см, с двукрила врата с размери 180/210 | бр. | 1
08.02.02 | Доставка и монтаж на интериорна витрина димооплътнена самозатваряща се , вкл. каса, обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, подов стопер -съгл. проекта по част "Пожарна безопасност" и техническа спецификация, с размери 240/260см, с двукрила димоуплътнена самозатваряща се врата с размери 180/210 | бр. | 1
11 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ
11.02 | Боядисване и шпакловане
11.02.01 | Направа на финна гипсова шпакловка по преградни стени от гипсокартон, включително всички съпътстващи операции | м2 | 6836.5
11.02.02 | Направа на финна гипсова шпакловка по тухлени стени, включително всички съпътстващи операции | м2 | 2581.7
11.02.03 | Боядисване двукратно с винилов латекс, вкл.полагане на грунд и други съпътстващи операции (китосване, шкурене и др.) | м2 | 9418.2
11.03 | Облицовки с плочки
11.03.01 | Доставка и монтаж на облицовка с фаянсови плочки, вкл. - лепило фугиране с фугираща маса - вертикални ъглови лайсни | м2 | 1771.5
11.03.02 | Доставка и полагане на обмазъчна хидроизолация под облицовка от фаянсови плочки в мокри помещения до 260см от к.г.п, включително и еластични хидроизолационни ленти | м2 | 1771.5
11.04 | Други облицовки
11.04.01 | Доставка и полагане на PVC стенно покритие | м2 | 1619.2
12 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ
12.02 | Бояджийски работи
12.02.01 | Боядисване двукратно с влагоустойчив латекс по тавани, вкл.полагане на грунд и други съпътстващи операции в санитарни и мокри помещения | м2 | 673.45
12.02.0Z | Боядисване двукратно с латекс по тавани, вкл.полагане на грунд и други съпътстващи операции (китосване, шкурене и др.) | м2 | 2596.65
13 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ
13.01 | Изолационни работи
13.01.01 | Доставка и полагане на двуслойна обмазъчна хидроизолация под настилка в мокри помещения, вкл. обръщане по стени до 50см, да се предвидят еластични хидроизолационни ленти | м2 | 838.8
13.01.02 | Доставка и полагане на обмазъчна хидроизолация под плочи настилка в мокри помещения в зона на душове | м2 | 87.6
13.05 | PVC настилка
13.05.01 | Доставка и полагане на хомогенна PVC настилка, безфугова, антибактериална, клас негоримост Bfl | м2 | 2105.6
13.05.02 | Доставка и полагане на хомогенна PVC настилка, безфугова, антибактериална, клас негоримост Bfl (операционен блок) | м2 | 465.6
13.06 | Изтривалки
13.06.01 | Доставка и монтаж на вградена подова изтривалка за вътрешна употреба | бр. | 3
13.06.02 | Доставка и монтаж на вградена подова изтривалка за външна употреба | бр. | 3
15 | БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ
15.01 | Доставка и монтаж на протектори за стени в коридори на отделения с размери 40см/2см на височина 100 см | м | 365.5
17 | ПАРАПЕТИ
17.01 | Интериорни парапети
17.01.01 | Доставка и монтаж на парапет с вертикални елементи през 10 см. с ръкохватка и профили от неръждаема стомана - височина 105см, включително крепежни елементи и др. (по детайл във фаза Работен проект) | м | 48
17.02 | Екстериорни парапети
17.02.01 | Доставка и монтаж на парапет с вертикални елементи през 10 см. парапет с ръкохватка и профили от неръждаема стомана - височина 35см, включително крепежни елементи и др. (по детайл във фаза Работен проект) - обезопасителен парапет при тераси | м | 60.8
17.02.02 01 | Доставка и монтаж на парапет с вертикални елементи през 10 см. с ръкохватка и профили от неръждаема стомана - височина 105см, включително крепежни елементи и др. (по детайл във фаза Работен ОСНОВНА СГРАДА, /СГРАДА 1/ САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ | м | 50.5
АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | АСАНСЬОРИ
| Доставка и Монтаж на електрически асансьор с 8 спирки, 17 пасажера, 1275кг, размери на кабината 125/230 и врата с размери 110/220 см. | бр. | 1
| Доставка и монтаж на електрически асансьор с 8 спирки, 21 пасажера, 1 бООкг, размери на кабината 185/270 и врата с размери 130/220 см. | бр. | 1
Част: ОВК
СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ '
ОСНОВНА СГРАДА
01 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
01.01 | Вентилационна инсталация (НВ-1; СВ-1) - Изолатор кота ±0,00
01.01.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение • изолатор състояща се от: ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощности: Отоплителна секция с мощност 27kW Охладителна секция с мощност 18kW смукателен вентилатор с честотно управление V=1700m3/h, 380Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=1700m3/h, 380Ра свободен напор; Каскадна филтърна секция G4, F7 и F9 | бр. | 1
01.02 | Вентилационна инсталация (HB-2; СВ-2) - Интензивни помещения
01.02.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение - интензивни помещения състояща се от : ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощност Отоплителна секция с мощност 120kW Охладителна секция с мощност 98kW смукателен вентилатор с честотно управление V=7400m3/h, 380Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=7400m3/h, 380Ра свободен напор; Каскална филтърна секция G4, F7 и F9 | бр. | 1
01.03 | Вентилационна инсталация (НВ-3; СВ-3) • Изолаторни помещения
01.03.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение ■ изолаторни помещения състояща се от : ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощност Отоплителна секция с мощност 27kW Охладителна секция с мощност 18kW смукателен вентилатор с честотно управление V=1890m3/h, 350Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=1890m3/h, 350Ра свободен напор; Каскадна филтърна секиция G4, F7 и F9 | бр;. | 1
01.04 | Вентилационна инсталация (НВ-4; СВ-4) * Операционна
01.04.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение • операционни, състояща се от: ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощности: Отоплителна мощност 55kW Охладителна мощност 52kW смукателен вентилатор с честотно управление V=3800m3/h, 500Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=3800m3/h, 900Ра свободен напор; Каскадна филтърна секция G4, F7 и F9 | бр. | 1
01.05 | Вентилационна инсталация (НВ-5; СВ-5) * Операционна
01.05.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение - операционни, състояща се от: ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощности: Отоплителна мощност 55kW Охладителна мощност 52kW смукателен вентилатор с честотно управление V=3800m3/h, 500Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=3800m3/h, 900Ра свободен напор; Каскадна филътрна секция G4, F7 и F9 | бр. | 1
01.06 | Вентилационна инсталация (НВ-6; СВ-6) - Операционна
01.06.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение - операционни, състояща се от: ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощности: - Отоплителна мощнос: 55kW - Охладителна мощнос: 52kW смукателен вентилатор с честотно управление V=3800m3/h, 500Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=3800m3/h, 900Ра свободен напор; Каскадна филтърна секция G4, F7 и F9 | бр. | 1
01.07 | Вентилационна инсталация (НВ-7; СВ-7) • Операционна
01.07.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение • операционни, състояща се от: ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощности: Отоплителна мощност 55kW Охладителна мощност 52kW смукателен вентилатор с честотно управление V=3400m3/h, 500Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=3400m3/h, 900Ра свободен напор; Каскадна филтърна секция G4, F7 и F9 | бр. | 1
01.08 | Вентилационна система за коридори
01.08.01 | Доставка и монтаж на вентилационна камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение • операционни, състояща се от: ротационен рекуператор с ефективност 79,8% Фреонова секция на директно изпарение със следните мощности: Отоплителна мощност 55kW Охладителна мощност 52kW смукателен вентилатор с честотно управление V=3100 мЗ/h, 500Ра свободен напор нагнетателен вентилатор с честотно управление V=3100 мЗ/h, 900Ра свободен напор; Каскална филтърна секция G4, F7 и F9 | бр., | 1
02 | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
02.01 | Водна отоплителна инсталация
02.01.01 | Доставка и монтаж на газов котел 250kW, комплект с табло упрвление и горелка, регулираща арматура | бр. | 1
02.01.05 | Доставка и монтаж на обемен бойлер с една серпентина 750 л, комплект с ел. нагревател 12kW | бр. | 2
02.01.06 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с напор 11,8m3/h и дебит 1,5 м Н20 | бр. | 1
02.01.07 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с напор 4,2m3/h и дебит 5,4м тН20 | бр. | 1
02.01.08 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с напор 1,63 мЗ/h и дебит 2,5 м Н20 | бр. | 1
02.01.09 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с напор 0,76 мЗ/h и дебит 2,5 м Н20 | бр.' | 1
02.01.10 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с напор 0,62 мЗ/h и дебит 2,5 м Н20 | бр. | 2
02.01.11 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с напор 0,33 мЗ/h и дебит 2,5 м Н20 | бр. | 2
02.01.12 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с напор 1,15 l/s и дебит 2,5 mHsO | бр. | 1
02.01.13 | Доставка и монтаж термометър ф80 | бр. | 2
02.01.14 | Доставка и монтаж манометър ф80 | бр. | 2
02.01,15 | Доставка и монтаж предпазен вентил 1", З bаг | бр. | 1
02.01.16 | Доставка и монтаж предпазен вентил 1", 6 bаг | бр. | 1
02.01.33 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 60
02.01.49 | Доставка и монтаж на лира за баня 1200/750 | бр. | 63
02.01.50 | Доставка на ал.глидери Н500 | бр. | 1460
02.01.51 | Монтаж на радиатори | бр. | 120
02.01.52 | Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2" с термоглава | бр. | 183
02.01.53 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 183
02.01.54 | Доставка и монтаж на окомплектовка за алуминиев радиатори и лири - щепсели, ръчен обезвъздушител, тапи | бр. | 183
02.01.55 | Доставка и монтаж на конзоли за закрепване / комплект Збр./ за радиатор | бр. | 120
02.01.56 | Доставка и монтаж на конзоли за закрепване за лири | бр. | 63
02.01.61 | Топла проба на отоплителни тела | бр. | 183
02.01.63 | Пуск и настройка на котел | бр., | 1
03 | КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
03.01 | Климатична инсталация - VRF
03.01.01 | Доставка и монтаж на инверторен термопомпен агрегат на директно изпарение тип VRF V Heat Recovery Qox/nom/=60 kW; Nen/nom/=14.64 kW QoT/nom/=65 kW;Nen/nom/=14.74 kW или подобен | бр. | 1
03.01.02 | Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор на директно изпарение, нисконапорен канален Qox=13,1 kW; Qot=1 3,4 kW; Nen=190W | бр. | 4
03.01.03 | Доставка и монтаж на меден свързващ елемент тип ARBLB07121 или подобен | бр. | 3
03.01.08 | Доставка и монтаж на фреон R-410A за дозареждане | кг | 15
03.01.08 | Доставка и монтаж на сплит климатизатор, инверторен, за висок стенен монтаж Охл.мощност: Qc = 2.50 kW От.мощност: Qh = 2.90 kW' Ел.мощност: Ne= 0.75 kW; 1 ph / 50Hz / 230V, EEP: 4.39 COP: 4.67 Хладилен агент: R410A Tръбни връзки: Cu Ø6mm / Ø10mm. Размери вт.тяло WxHxD: 780x289x215 mm Тегло: 8 kg Размери вн.тяло WxHxD: 765x550x285 mm Тегло: 34 kg | бр. | 80
ЧАСТ: ВиК
ОСНОВНА СГРАДА
01 | САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ
01.01 | Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения - съгласно проект по част "Технология" | бр | 8
01.02 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка за хора с увреждания, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения - съгласно проект по част "Технология" | бР | 5
01.03 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, в болнични стаи - съгласно проект по част "Технология" | бр | 39
01.04 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, във WC/бани персонал, лекарски кабинети, предродилно и др. -съгласно проект по част "Технология" | бр | 43
01.05 | Доставка и монтаж на умивалник тип "аусгус", комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения - съгласно проект по част "Технология" | бр | 17
01.06 | Доставка и монтаж на умивалник, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, в работна стая сестри, манипулационна и др. - съгласно проект по част "Технология" | бр | 23
01.07 | Доставка и монтаж на умивалник, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, в миялна /дезинфекция на инструменти и пособия - съгласно проект по част "Технология" | бр | 9
01.09 | Доставка и монтаж на умивалник, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, в родилни зали, помещения за бебета и др, - съгласно проект по част "Технология" | бр | 11
01.10 | Доставка и монтаж на умивалник, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, в кабинети - съгласно проект по част "Технология" | бр | 8
01.12 | Доставка и монтаж на умивалник хирургичен, с фотоклетка, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, в миялно хирурзи - съгласно проект по част "Технология" | бр | 6
01.13 | Доставка и монтаж на умивалник двукоритен, комплект със две смесителни батерии и сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения, в помещения за миене/дезинфекция на подлоги - съгласно проект по част "Технология" | бр | 13
01.14 | Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, монтажен силикон и цр. уплътнения | бр | 51
01.15 | Доставка и монтаж на клозетно седало със странично оттичане за хора с увреждания, комплект с казанче, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения | бр | 5
01.16 | Доставка и монтаж на клозетно седало със странично оттичане - моноблок, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения | бр | 55
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
01 | Земни работи и кабелни мрежи
01.02 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 275kVA/220kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 1
01.18 | Доставка и монтаж на парково осветително тяло с LED 40W/230V, IP65, IK08, стълб Ь=3.5м - окабелен, предпазител 6А, разклонителна кутия, | бр. | 9
ОСНОВНА СГРАДА /СГРАДА 1/
01 | ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
01.06 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ, по схема. | бр. | 1
01.07 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТС в комплект с контролер и АВР 630А, по схема. | бр. | 1
01.08 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло TUPS, по схема. | бр. | 1
01.09 | Доставка и монтаж на разпределително табло по схема. | бр. | 23
01.10 | Доставка и монтаж на разпределително табло в комплект с разделителен трансформатор за вграден монтаж, и система за следене на изолацията, по схема. | бр. | 10
01.11 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 120kVA/108kW, трифазен вход-изход, КПД в режим онлайн до 93.5% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модули с батерии за 10 мин. | бр. | 1
Забележка: Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за оегулиоане.
02 | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ
02.56 | Доставка и монтаж на контакт " Шуко" единичен. | бр. | 515
02.57 | Доставка и монтаж на контакт й Шуко" единичен, IP44. | бр. | 164
02.58 | Доставка и монтаж на контакт евростандарт с предпазна капачка 16A/400V, IР44. | бр. | 1
02.59 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка. | 6р. | 50
02.60 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - Збр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко"- бели; - 2бр. розетки RJ45. | бр. | 30
02.61 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 6 бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 4бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 4бр. розетки RJ45. | бр. | 6
02.62 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 4бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45; - 2бр. розетки RJ45 за болнична система. | бр. | 8
02.63 | Доставка и монтаж на подова инсталационна кутия, окомплектована с: - Збр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45. | бр. | 1
02.64 | Доставка и монтаж на подова инсталационна кутия, окомплектована с: - 6 бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 4бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 4бр. розетки RJ45. | бр. | 1
02.65 | Доставка и монтаж на подова инсталационна кутия, окомплектована с: - 4бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45; - 2бр. розетки RJ45 за болнична система. | бр. | 1
02.66 | Доставка и монтаж на електрически сешоар за ръце. | бр. | 8
02.67 | Доставка и монтаж на фотоклетка IP44 (датчик осветеност). | бр. | 1
02,68 | Доставка и монтаж на ключ единичен. | бр. | 92
02.69 | Доставка и монтаж на ключ единичен, IP44. | бр. | 40
02.70 | Доставка и монтаж на ключ сериен. | бр. | 43
02.71 | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44. | бр. | 9
'02.72 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен. | бр. | 12
02.73 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44. | бр. | 4
02.74 | Доставка и монтаж на ключ сериен девиаторен. | бр. | 12
02.75 | Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°. | бр. | 16
02.76 | Доставка и монтаж на детектор за движение и присъствие „PIR“ с полезрение 360°, IP44. | бр. | 63
02.77 | Доставка и монтаж на осветително тяло с предпазно стъкло и решетка, за монтаж в асансьорни шахти 40W/230V, IP54 | бр. | 16
02.78 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Аплик" LED 10W/232V, IP44 | бр. | 4
02.79 | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" с LED 20W/230V, IP44 | бр. | 125
02.80 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане LED 38W/230V, 60/60 см. | бр. | 208
02.81 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане LED 38W/230V, 60/60 см, с авариен блок. | бр. | 61
02.82 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане LED 38W/230V, 60/60 см, IP44. | бр. | 34
02.83 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 38W/230V, 60/60 см. | бр. | 193
02.84 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 38W/230V, 60/60 см, с авариен блок. | бр. | 30
02.85 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 38W/230V, 60/60 см, IP44. | бр. | 2
02.86 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с LED 34W/23QV, IP65. | бр, | 17
02.87 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с LED 34W/230V, IP65, с авариен блок, | бр. | 2
02.88 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED 5W/230V с вграден акумулатор за 1 ч. и пиктограма за изход. | бр. | 137
02.89 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED 5W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход, IP44. | бр. | 7
02.90 | Доставка и монтаж на светлинна табела Влез/ Не влизай/ Заето/ Операция LED. | бр. | 33
02.91 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 34917
04 | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
04.01.01 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 22U (R7), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (1 бр. захранващ панел, 1 бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., 1 бр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1 бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 7бр. пач кабели cat.6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1
04,01.02 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 22U (R6), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр. захранващ панел, 1 бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., 2бр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, Збр. аранжиращи панели, Збр. тава до 15кг., патрон с ключ, 37бр. пач кабели cat.6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1
04.01.03 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 22U (R5), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр. захранващ панел, 1 бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., 2бр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, Збр. аранжиращи панели, Збр. тава до 15кг., патрон с ключ, 29бр. пач кабели cat.6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1
04.01.04 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 22U (R4), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр, захранващ панел, 1бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., 2бр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, Збр. аранжиращи панели, Збр. тава до 15кг., патрон с ключ, 4ббр. пач кабели cat,6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо шшч на възложител_ | бр. | 1
04.01.05 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 22U (R3), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр. захранващ панел, 1 бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., 2бр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, Збр. аранжиращи панели, Збр. тава до 15кг., патрон с ключ, 456р. пач кабели cat.6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1
04.01.06 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19я комуникационен шкаф 22U (R2), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр. захранващ панел, 1 бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., Збр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, Збр. аранжиращи панели, Збр. тава до 15кг., патрон с ключ, 58бр. пач кабели cat.6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1
04.01.07 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19я комуникационен шкаф 22U (R1), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр. захранващ панел, 1 бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., Збр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, Збр. аранжиращи ,ч панели, Збр. тава до 15кг., патрон с ключ, 55бр. пач кабели cat.6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. . | бр. | 1
04.01.08 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 32U (R-1), 600x600mm в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр, захранващ панел, 1 бр. оптичен пач панел със съединители и пигтеили и сплаис касета за 4вл., 1 бр. пач панел 24мод. cat.6A зареден с кийстоун жак, 1 бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 4бр. аранжиращи панели, Збр. тава до 15кг., патрон с ключ, 17бр. пач кабели cat.6A (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1
04.01.09 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор 24 оптични порта 10/100/1000 Mbps | бр. | 1
04.01.10 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор оптичен вход, 24 порта 10/100/1000 Mbps | бр. | 16
04.01.11 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на IP телефонна централа за до 680 абоната. | бр. | 1
04.01.12 | Доставка и монтаж на "аксес пойнт" - устройство за безжична компютърна мрежа за работа в роуминг режим, с поддръжка на РоЕ захранване, в комплект със стойка за монтаж на стена/таван. | бр. | 10
05 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПАНДУРИ (ДИМНИ ЛЮКОВЕ)
05.01 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на 64 канално IP (РоЕ) мрежово записващо устройство NVR с възможност за дистанционен преглед и наблюдение, комплект с 2х6ТВ твърди дискове, вкл. софтуер за управление, запис и хардуер. | бр. | 1
05.02 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на 16 канално IP (РоЕ) мрежово записващо устройство NVR с възможност за дистанционен преглед и наблюдение, комплект с 2х2ТВ твърди дискове, вкл. софтуер за управление,запис и хардуер. | бр. | 1
05.03 | Доставка и монтаж на захранващ блок за 18 камери със самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение 12VDC-18P/10A | бр | 1
05.04 | Доставка, монтаж и свързване на IP камера минимум 2 мегапиксела, с варифокален обектив, IR осветление до 15м, с функция ден/нощ, слот за SD карта, РоЕ, за външен монтаж IP66, в комплект със стойка. | бр. | 4
05.05 | Доставка, монтаж и свързване на IP куполна камера минимум 2 мегапиксела, с варифокален обектив, IR осветление до 15м, с функция ден/нощ, слот за SD карта, РоЕ, в комплект със стойка. | бр. | 48
05.06 | Доставка, монтаж и свързване на IP куполна камера минимум 2 мегапиксела, с варифокален обектив, IR осветление до 15м, с функция ден/нощ, слот за SD карта, РоЕ, за външен монтаж IP66, в комплект със стойка. | бр. | 9
05.14 | Инсталиране на софтуер и първоначална настройка на системата за видеонаблюдение и запис на 1 компютър собственост на инвеститор. | бр. | 1
05.15 | 72-часови проби. | бр. | 1
06 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА и КОНТРОЛ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
06.01 | Доставка, монтаж и свързване на цифров охранителен контролен панел с 8 зони, разширяем до 192 зони, мин. 4 програмируеми изхода, памет за мин. 1024 събития, включително захранване, акумулаторни батерии, метална кутия с тампер и размери 280х280х76мм. | бр. | 1
06.02 | Доставка, монтаж, свързване и програмиране на LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 програмируем изход, с поддръжка на български език. | бр. | 1
06.03 | Доставка и монтаж на безжичен приемник за сигнал от паник бутон, с покритие 45м. | бр. | 8
06.04 | Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м. | бр. | 8
06.05 | Доставка, монтаж и свързване на вътрешна пиезо сирена със синя лампа 114 dB. | бр. | 8
06.06 | Доставка, монтаж и свързване на сирена със синя лампа, вградено автономно захранване, за външен монтаж, 120 dB/1 м. | бр. | 1
06.08 | Доставка и монтаж на четец на карти/чипове | бр. | 64
06.09 | Доставка и монтаж на авариен бутон за освобождаване на врата, с предпазно стъкло | бр. | 31
07 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
07.01 | Доставка и монтаж в комуникационен шкаф на централен часовник.. | бр. | 1
07.02 | Доставка на часовник стаен. | бр. | 16
07.10 | 72-часови проби. | бр. | 1
08 | БОЛНИЧНА СИСТЕМА
08.01 | Доставка и монтаж на захранващ модул за болнична система 24V. | бр. | 7
08.02 | Досавка и монтаж в комуникационен шкаф на системен суич 8+1 порта. | бр. | 17
08.03 | Досавка и монтаж на разширителен модул. | бр. | 5
08.04 | Досавка и монтаж на операторски терминал за болнична сигнално-повиквателна система (SOS система, операторски пулт с дисплей, клавиатура и слушалка). | бр. | 7
08.05 | Досавка и монтаж на модул за свързване с бутон спешно повикване. | бр. | 47
08.06 | Досавка и. монтаж на бутон спешно повикване с въженце. | бр. | 41
08.07 | Досавка и монтаж на комуникационен терминал. | бр. | 75
08.08 | Досавка и монтаж на светлинен модул. | бр. | 51
ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
01 | ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
01.01 | Доставка, монтаж и пуск на адресируема пожароизвестителна централа по блок схема с 4 лупа. | бр. | 1
01.02 | Доставка и монтаж на панел за дистанционен мониторинг и управление на ПИЦ. | бр. | 1
01.07 | Доставка и монтаж на адресируем димнооптичен датчик. | бр. | 251
01.08 | Доставка и монтаж на адресируем максимално температурен датчик IP44. | бр. | 28
01.10 | Доставка и монтаж на адресируем входно изходен релеен модул с превключващ контакт. | бр. | 21
01.11 | Доставка и монтаж на адресируем комбиниран димно-оптичен и температурен датчик. | бр. | 1
01.12 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор. | бр. | 95
01.13 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация. | бр. | 11
01.14 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44 за външен монтаж. | бр. | 1
02 | ОПОВЕСТИТЕЛНА ЗОНИРАНА СИСТЕМА
02.01 | Доставка монтаж и пуск на оповестителна централа с 1 бр. усилвател 240VV7100V, захранващ блок с батерия, модул с възможност за възпроизвеждане на предварително записани съобщения, типовотествани за съвместна работа и отговарящи на EN54. | бр. | 1
02.02 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф за монтаж на аварийно-оповестителна система 22U. | бр. | 1
02.03 | Доставка и монтаж на усилвател на мощност 240W / 100V, EN 54-16. | бр. | 3
02.04 | Доставка и монтаж на стационарен микрофон за 6 зони, | бр. | 1
02.05 | Доставка и монтаж на пожарен микрофонен пулт. | бр. | 1
02.06 | Доставка и монтаж на CD плеар за фонова музика. | бр. | 1
02.11 | Доставка и монтаж на високоговорител за монтаж в окачен таван, EN 54-24 предназначен за работа с две линии А/В, 2x100V, 1.5/3/6W, 99dB/W/m. | бр. | 107
02.12 | Доставка и монтаж на високоговорител за монтаж на стена, EN 54-24 предназначен за работа с две линии А/В, 2x100V, 1.5/3/6W, 100dB/W/m. | бр. | 90
02,13 | Доставка и монтаж на модул за контрол непрекъснатостта на линия с високоговорители, EN 54-16 | бр. | 40
02.14 | 72-часови проби. | бр. | 1
ЧАСТ: ПЪТНА
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА
03 | ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ В УПИ
03.01 | Настилка от бетонови паважни блокчета 20/10/6ст за тротоарна настилка 440.1 m2 | m2 | 440.1
03.02 | Доставка и полагане на бетонови паважни блокчета 20/10/6, вкл. всички допълнителни оаботи, съгласно детайл | m2 | 440.1
03.03 | Доставка и полагане на бетонна основа от В15 с деб.4 cm, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | m3 | 17.6
03.04 | Доставка и полагане на трошен камък фракция 0<с1<45мм с дебелина 20см | m3 | 88.02
04 | ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ ИЗВЪН УПИ
04.01 | Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи 40/40/4.5, вкл. всички допълнителни оаботи, съгласно детайл | m2 | 80.9
04.02 | Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор МР 1:3 с деб.З cm, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | m3 | 2.43
04.03 | Доставка и полагане на трошен камък фракция 0<б<45мм с дебелина 23ст, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | m3 | 18.61
НАСТИЛКИ ЗА СТОПАНСКА ЧАСТ И ПАРКИНГ
6 | ЕЛЕМЕНТИ КЪМ НАСТИЛКАТА В УПИ
06.01 | Доставка на бетонни бордюри 16х35х50см и монтаж върху бетонна основа от В15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишъка на указано място | m | 217
06.02 | Доставка на пътни ивици 10х25х50см и монтаж върху бетонна основа от В15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишъка на указано място | m | 37
06.03 | Доставка на градински бордюри 8x16х50см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, вкл. необходимите земни работи и извозване излишъка на указано място | m | 159
06.01 | Други
06.01.01 | Доставка и полагане на сглобяеми бетонови канавки | m | 15.4
7 | ЕЛЕМЕНТИ КЪМ НАСТИЛКАТА ИЗВЪН УПИ
07.01 | Доставка на бетонни бордюри 18х35х50см и монтаж върху бетонна основа от В15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишъка на указано място | m | 38
8 | ВЪТРЕШНИ ПЪТИЩА В УПИ
| Асфалтобетонова настилка « средно движение площ 956.37 m2 | m2
.08.01 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | т | 91.81
.08.02 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | т | 91.81
.08.03 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък с дебелина 7см, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | т | 160.67
.08.04 | Доставка и полагане на пластове по 22-23 см на трошен камък (0MM<D<75mm), несортиран, с дебелина 45mm, за основа, вкл. Всички допълHителни работи, съгласно детайл | m3 | 430.37
ПЪТИЩА ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА ВЪНШНИ ПЪТИЩА
1 | Асфалтобетонова настилка извън УПИ - средно движение площ 32.30 m2
.01.01 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | т | 3.1
.01.02 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | т | 3.1
.01.03 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък с дебелина 7см, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | т | 5.43
.01.04 | Доставка и полагане на пластове по 22ст на трошен камък (0MM<D<75mm), несортиран, с дебелина 45mm, за основа, вкл. Всички допълHителни работи, съгласно детайл | m3 | 14.54
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ПЛОЩАДКАТА
1 | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
.01.01 | Постоянни пътни знаци
.01.01.01 | Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - li-ри типоразмер и | бр | 9
.01.01.02 | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.00M, ф60, съгласно детайл | бр | 9
.01.02 | Пътна маркировка
.01.02.01 | Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна | m2 | 20
.01.02.02 | Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на инвалидни | m2 | 62
ЧАСТ:ПАРКОУСТРОЯВАНЕИ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
1 | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
01.02 | Доставка и засаждане на широколистна дървесна растителност с включено укрепване с по 3 бр. струговани дървени колове
01.02.01 | 1 .Malus baccata 'Street Parade1 | бр. | 3
01.03 | Доставка и засаждане на храсти
01.03.01 | 2. Cotoneaster dammerii | бр. | 270
01.03.02 | 3. Deutcia gracilis | бр. | 8
01.03.03 | 4. Euonymus fortunei 'Emeral&Gold' | бр. | 80
01.03.04 | 5. Hibiscus syriacus | бр. | 16
01,03.05 | 6. Hydrangea macrophylla | бр. | 6
01.03.06 | 7. Ligustrum ovalifolium | бр. | 21
01.03.07 | 8. Lonicera pileata | бр. | 10
01.04 | Доставка и засаждане на почвопокривни растения
01.04.01 | 9. Pachysandra terminals | бр. | 78
01.04.02 | 10. Vinca minor | бр. | 64
02 | ДРУГИ
02.01 | Доставка и разстилана на повърхностен слой от плодородна хумусна почва И 0 см (с включен коефициент на разбухване) | м3 | 400
02.02 | Затревяване - всички манипулации | м2 | 2955
02.03 | Товарене и извозване на отпадък до сметище | м2 | 150
ОБЩО за ЕТАП 2
Участник:………………………………
/подпис и печат/
дата